ЗМІСТ

| № зп | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зміст | 2 |
| 2 | Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018 рік зі змінами | 3 |
| 3 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік зі змінами | 4 |
| 4 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік зі змінами та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців | 6 |
| 5 | Пояснювальна записка | 8 |
| 6 | Звіт 10-НКРЕКП –технічний паспорт | 16 |
| 8 | Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми на 2018рік зі змінами на структуру тарифу та фінансово- господарську діяльність у прогнозному періоді | 19 |
| 9 | Схема теплової мережі, дефектний акт та розрахунок економічної ефективності від впровадження заходу по заміні теплової мережі по просп. Курській – вул. Ремісничій | 20 |
| 10 | Розрахунок економічної ефективності від впровадження заходу з модернізації насосного обладнання ЦТП. | 28 |

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018рік зі змінами

ТОВ «Сумитеплоенерго»

(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2005 рік |
| Форма власності | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Місце знаходження | м.Суми, вул.2-а Залізнична,10 |
| Код ЄДРПОУ | 33698892 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Васюнін Дмитро Геннадійович, директор |
| Тел., факс, E-mail | 78-67-36 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)(№, дата видачі, строк дії) | Постанова №930 від 25.07.2017 р. «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, виданих ТОВ «Сумитеплоенерго» на безстрокові. |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | Постанова №930 від 25.07.2017 р. «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, виданих ТОВ «Сумитеплоенерго» на безстрокові. |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Постанова №930 від 25.07.2017 р. «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, виданих ТОВ «Сумитеплоенерго» на безстрокові. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 8 333,3 тис. грн. |
| Балансова вартість активів, тис. грн. | 152 997,00 тис. грн. (основні засоби) ( на 30.06.18 р.) |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 10 819,00 тис. грн. (за 6 місяців 2018 р.) |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 1 074,80тис. грн. (поточна, станом на 30.06.2018 р.) |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення: споживання енергоресурсів, електроенергії; втрат теплової енергії в теплових мережах. Оптимізація гідравлічного режиму роботи теплових мереж. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.01.2018р. – 31.12.2018р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програми, знаходиться ліцензіат | 1. Наявність проектно - кошторисної документації по модернізації теплових мереж. |

3.  Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 5 140,07 |
| --- | --- |
| власні кошти | 5 140,07 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100,00 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») |  |
| Інші заходи |  |
| Директор ТОВ «Сумитеплоенерго» |  | Д.Г. Васюнін |  |  |  |

М.П.

ПОГОДЖЕНО    															ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    Сумської     міської     ради     												Директор     ТОВ   «Сумитеплоенерго»

від «______» ________________ 20____ року  №_____________       										_____________________ Д.Г. ВАСЮНІН

Сумський міський голова _________________О.М. ЛИСЕНКО											 «______» ________________ 20____ року

м.п.                                                               																	  м.п.

Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми

ТОВ "Сумитеплоенерго"на 2018 рік зі змінами

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | планований період |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  | 1-й рік | 2-й рік | n-й рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І |  |
| 1.1. |  |
| 1.1.1. |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.1. |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  |
| 1.2.1. |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.2 |  | 0,00 | х | х | х |  | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.3 |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1 |  | 0,00 | х | х | х |  | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Продовження додатка 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 |  |
| 2.1. |  |
| 2.1.1 | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Ремеснича, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620 -ТК-620-0) | т/м d530d720,мм -185пм, у 2-х тр. вимірі, труби d530 -185м, труби d720 -185м, відводи -d720/900мм- 5шт. d530/720мм- 5шт. переходи 820х720мм-1шт. переходи 820х530мм-1шт. засувки сталеві d800- 2шт | 4 298,11 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 4 298,11 |  | 4 298,11 |  |  | 51,60 | 0,00 | 37,66 | 1 021,61 |
| 2.1.2 | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства | частотні перетворювачі-18шт. | 841,97 |  |  |  |  |  |  |  | 760,08 | 81,88 | 841,97 |  |  | 6,96 | 0,00 | 214,66 | 1 458,19 |
|  | Усього за підпунктом 2.1. |  | 5 140,07 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 5 140,07 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 2 479,80 |
| 2.2 |  |
| 2.2.1 |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 2.2 |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  |
| 2.3.1 |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за підпунктом 2.3 |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2 |  | 5 140,07 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 5 140,07 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 2 479,80 |
| Усього за інвестиційною програмою | х | 5 140,07 | 5 140,07 | х | х | 0,00 | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 5 140,07 | 0,00 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 2 479,80 |
| Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОГОДЖЕНО    															ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    Сумської     міської     ради     												Директор     ТОВ   «Сумитеплоенерго»

від «______» ________________ 20____ року  №_____________       										_____________________ Д.Г. ВАСЮНІН

Сумський міський голова _________________О.М. ЛИСЕНКО											 «______» ________________ 20____ року

м.п.                                                               																	  м.п.

Фінансовий план використання коштів для  виконання

інвестиційної програми  та  їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

ТОВ "Сумитеплоенерго"на 2018 рік зі змінами

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. без ПДВ | строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис.грн./прогнозний період) | Економічний ефект(тис. грн) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням | господар-ський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд-ний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти ( не підляга-ють повернен-ню ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підляга-ють повернен-ню | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1. |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за підпунктом 1.1. | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.: |
| 1.2.1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.2 | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Інші заходи, з них: |
| 1.3.1 |  | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.3 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Інші заходи |
| 2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.1.1 | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0) | т/м d530d720,мм -185пм, у 2-х тр. вимірі, труби d530 -185м, труби d720 -185м, відводи -d720/900мм- 5шт. d530/720мм- 5шт. переходи 820х720мм-1шт. переходи 820х530мм-1шт. засувки сталеві d800- 2шт | 4298,11 | х | х | х | х | х | х | х | 4 298,11 | 0,00 | 51,60 |  | 37,66 |  | 1 021,61 |
| 2.1.2 | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства | частотні перетворювачі-18шт. | 841,97 |  |  |  |  |  |  |  | 760,08 | 81,88 | 6,96 |  | 214,66 |  | 1 458,19 |
|  | Усього за підпунктом 2.1. | х | 5 140,07 | х | х | х | х | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 0,00 | 2 479,80 |
| 2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.: |
| 2.2.1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
|  | Усього за підпунктом 2.2 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Інші заходи, з них: |
| 2.3.1. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
|  | Усього за підпунктом 2.3 | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2 |  | 5 140,07 | х | х | х | х | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 0,00 | 2 479,80 |
| Усього за інвестиційною програмою |  | 5 140,07 | 5 140,07 | х | х | х | х | х | х | 5 058,19 | 81,88 | 58,56 | 0,00 | 252,32 | 0,00 | 2 479,80 |
| Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється Заступник директора по кап. будівництву та ремонтам – начальник цеху т/м та котельних Н.Г. Покутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік  зі змінами.

Розділ 1. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго».

Статут підприємства затверджено 05.02.2015 року рег.№1632105002000428

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залізнична,10

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ)

-33698892.

Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

Підприємство очолює  директор Васюнін Дмитро Геннадійович, головний інженер  Смертяк Сергій Юрійович.

  - Основними видами  діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» є:

- виробництво електроенергії  та її передача магістральними та розподільчими  електромережами, постачання електроенергії;

- постачання пари та гарячої води;

- виробництво, транспортування, постачання теплової енергії споживачам для потреб населення, вентиляції та гарячого водопостачання об’єктів бюджетної сфери, житлового фонду та інших господарських об’єктів, що підключені до теплових мереж підприємства та мають з ним відповідні договори;

-  надання послуг з централізованого опалення  та постачання гарячої води;

- виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт, проектувальних, монтажних, пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт та інші види діяльності.

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди № УКМ - 0047 від 01.09.2005 року з Сумською міською радою з 01.09.2005р. орендує цілісний майновий комплекс  по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії в місті Суми. Майно, яке орендує  підприємство, є комунальною власністю територіальної громади міста Суми.

В 2013 році  на підставі рішення Сумської міської ради  від 01.02.2012 року №1186-МР між Сумською міською радою та ТОВ «Сумитеплоенерго» підписана додаткова угода  від 30.04.2013р. до договору оренди № УКМ - 0047 від 01.09.2005р., згідно якої переглянуті питання:

- орендної плати за майно територіальної громади міста Суми;

- умови передачі та повернення об’єкта оренди;

- використання амортизаційних відрахувань;

- права та обов’язки сторін, їх відповідальність.

Згідно договору оренди інвестиції в об’єкт оренди здійснює Орендар -                ТОВ «Сумитеплоенерго». Амортизаційні врахування підприємство нараховує, залишає в своєму розпорядженні та використовує виключно для поліпшення стану орендованих основних фондів. Поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, належать власнику основних фондів.

Тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання встановлені відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.05.2016р. № 782 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

Для забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової  та електричної енергії в склад ТОВ «Сумитеплоенерго» входять підрозділи: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котельних.

Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговуються 20 котельних (загальна встановлена потужність 141,6 Гкал/ годину,  підключена 83,56 Гкал/годину), 2 ПНС; 61 ЦТП;  313,07 км теплових мереж, в т.ч. 94,36 км магістральних теплових мереж; 5,95 км кабельних ліній живлення об’єктів теплопостачання.

Висновки:

1. Вимоги чинного законодавства у процесі створення підприємства та державної реєстрації дотримані повністю.

2. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим майна,  яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

3. Відносини між підприємством та власником повністю регламентовані в договорі оренди.

4. Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

5. Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають діяльності підприємства, Правилам нормування, Правилам охорони праці, Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилам технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Розділ 2. Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

2.1. Опис системи централізованого теплопостачання

Централізоване теплопостачання ТОВ «Сумитеплоенерго» споживачам міста Суми здійснюється  від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- 20 котельних.

Транспортування теплової енергії  - тепловими мережами загальною протяжністю 313,07 км у 2-х трубному вимірі від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- Дирекції котельні північного промислового вузла (КППВ);

- 20 - ти  котельних.

2.2.  Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання.

2.2.1. Теплові мережі

В зв’язку з тим, що розвиток централізованого теплопостачання міста Суми розпочався  в 1960 роках, будівництво теплових мереж здійснювалося  в 1960 -1990 роках, на сьогодні експлуатується  313,07 км теплових мереж  у 2-х трубному вимірі, із яких близько 86,8% з терміном експлуатації понад 25 років.

Основний тип прокладання теплових мереж міста Суми - підземний канальний з ізоляцією трубопроводів  із мінеральної вати, складає 80% усіх теплових мереж.

Також 7% теплових  мереж в місті прокладені  безканальним та надземним   типом прокладання з ізоляцією трубопроводів  із мінеральної вати, в ППУ-ізоляції, ізоляції « spiro».

В зв’язку з понаднормативним терміном експлуатації  ізоляція трубопроводів теплових мереж, за рахунок пошкоджень мереж водопроводу та каналізації, які перетинають теплові мережі, неодноразово затоплювалась і зволожувалась, ізоляційний покров трубопроводів теплових мереж втрачає свої властивості.

Експлуатація  теплових  мереж за таких умов призводить до порушення ізоляції, інтенсивної корозії металу, порушення герметичності  трубопроводів та, як наслідок, до понаднормативного  рівня втрат теплової енергії в теплових мережах.

На теплових мережах встановлені ПНС-1, ПНС-2 (підкачуючи насосні станції), які  забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж від ТЕЦ та КППВ в опалювальні періоди.

В ПНС  встановлені потужні насосні агрегати:

- в ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70 - 4 шт.;

- в ПНС - 2  типу  СЭ -800-55 - 3 шт.

2.2.2. Технологічне обладнання

Технологічне обладнання котельних, ЦТП також вводилося в експлуатацію  в 1960 -1980 роках.

Котельні:

загальна встановлена потужність 20 котельних підприємства становить 141,6 Гкал/год, підключена 83,56 Гкал/год. Котельні ТОВ "Сумитеплоенерго"   працюють на природному газу.  В котельних встановлено 74 одиниці котлів з автоматикою безпеки:

- водогрійні котли ТВГ-8М - 5шт., ТВГ- 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,5/13 – 3шт.; КБНГ -1шт., НІІСТУ-5 - 28 шт., УКСЗ - 4 шт., СА-250 - 2 шт., АОГВ -100 - 3 шт., VITERMO - 3v - 1,5 - 2 шт., Богдан - 50 - 2 шт.;

- парові котли МЗК - 3шт.;  Е1/9 -1шт., КСГ -100 - 2шт.;

- на даховій  котельні  - модулі  МН - 8шт.

Температурний графік найбільш потужних котельних - 110/70˚С, решти котельних - 95/70˚С.

Із 74-х котлів, встановлених в котельнях, 54  котли морально та фізично застарілі, з к.к.д. нижче 86%.

Усі котельні ТОВ  «Сумитеплоенерго» облаштовані вузлами обліку, які забезпечують 100%   облік відпущеної  теплової енергії.

ЦТП:

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатує 61 ЦТП, які забезпечують централізоване холодне та гаряче водопостачання споживачам міста, об’єкти яких підключені до ЦТП. В чотирьох ЦТП встановлена незалежна система опалення (ЦТП по вул.

Холодногірська,1,вул.Г.Кондратьєва,4,вул.Петропавлівська.125,провулку Громадянській, 4а ).

В ЦТП підприємства встановлено:

- 72 водопідігрівачів, в т.ч. швидкісних - 61 шт., пластинчастих -11 шт.

- 300 одиниць насосного обладнання,  переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами потужністю 75 кВт, 40 кВт, 30кВт, 22 кВт, 17 кВт, 4кВт,  т.ч.:

мережних  - 20 шт.,  г.в.п.  – 177 шт.,  циркуляційних  -103 шт.

Автоматика регулювання насосами застаріла та потребує модернізації,  необхідно переобладнання ЦТП в автоматизовані станції підкачки та підігріву води за рахунок встановлення частотних перетворювачів для регулювання обертів двигунів та програмним включенням.

Щорічно проводяться  поточні та капітальні ремонти обладнання котельних і ЦТП, що приводить до збільшення експлуатаційних витрат, знижує якість надання послуг.

Система теплопостачання міста Суми, потребує реконструкції та модернізації,  а саме:

- модернізації та реконструкції теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- модернізація та реконструкція котельних із заміною котлів на сучасні з к.к.д. 93 - 94%, заміною застарілого енергоємного насосного обладнання;

- технічного переоснащення ЦТП  із заміною швидкісних водопідігрівачів на сучасні пластинчасті та застарілих енергоємних  насосних агрегатів на сучасні з оптимальними технічними характеристиками та меншою  потужністю двигунів.

ТОВ  «Сумитеплоенерго» згідно  «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», для забезпечення надання безперебійних та якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання:

-   щорічно проводяться  обов’язкові гідравлічні випробування теплових мереж;

- виконуються модернізація, реконструкція, поточні та капітальні ремонти теплових  мереж, усуваються пориви;

- виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання ПНС, ЦТП та котельних.

- виконуються заходи Інвестиційних програм, ухвалених  НКРЕКП.

Рішенням Сумської міської ради №701-МР від 27.07.2011р. затверджена Схема теплопостачання міста Суми. Термін дії Схеми теплопостачання закінчився в 2017 році. Основні заходи, які передбачені  Схемою теплопостачання виконані, в т.ч. за рахунок  Інвестиційних  програм ТОВ  «Сумитеплоенерго».

На сьогодні Сумською міською радою розробляється схема теплопостачання міста Суми на 2018 рік.   Захід з модернізації дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській - вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК-626 (ТК620-ТК-620-0)  передбачений Схемою теплопостачання м. Суми на 2018 рік.

2.3. За період  з 2005 по  2017 роки ТОВ  «Сумитеплоенерго»:

Виконані поточні  та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання  ПНС, ЦТП та котельних «Сумитеплоенерго», в т.ч.:

- замінено 35,635 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;

- виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

- 20 котельних,  шляхом підключення споживачів до Сумської ТЕЦ  та більш

потужних котелень ( закільцівка);

- 3 котельні передані до комунальної власності в зв’язку з відключенням

споживачів.

- виконана реконструкція з заміною котлів в 3-х котельних по вул. Шкільній,5, вул. Чернігівський,12, Білопільський шл.,38;

- виконана модернізація 21 ЦТП  та ПНС-1, із заміною 114 одиниць насосного обладнання на  насосні агрегати  марок  PENTAX, LOVARA GRUNFOS, СМ з двигунами меншої  потужності та з частотними перетворювачами;

- виконана модернізація 10 ЦТП  із заміною 10 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;

- замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1, ПНС-2;

Виконання даних робіт дало економію споживання:

-  природного  газу  на 11,40 млн. м3;

-  електричної енергії  на 3,90 млн. кВт;

-  води 105,3 тис.м3

В 2015 - 2017 роках  на виконання Інвестиційних програм встановлено  239 вузлів  обліку теплової енергії  в житлових будинках м. Суми, що забезпечило близько 100%  облік теплової енергії в житловому фонді.

Розділ 3. Обґрунтування  внесення змін до  Інвестиційної програми на 2018рік

Інвестиційна програма виробництва, транспортування та постачання теплової енергії  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік розроблена у відповідності до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого постановою НКРЕКП від 31.08.2017 року № 1059, погоджена рішенням сесії Сумської міської ради від  21 грудня  2017 року  № 2938 - МР та схвалена постановою НКРЕКП  від 14.06.2018р.№ 412.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік являється амортизаційні відрахування в сумі 5 140,07 тис. грн. без ПДВ.

Програмою була передбачена модернізація дільниці магістральної теплової мережі  по пр-ту Курській - вул. Реміснича, d520,720мм, яка  являється  тепломагістраллю, що  забезпечує тепловою енергією споживачів центральної частини м. Суми.

Роботи виконуються господарським способом та будуть завершені до початку опалювального сезону.

Перед початком робіт були проведені тендери на закупівлю основних матеріалів та обладнання, за результатами яких зменшилася вартість матеріалів. Фактично вартість заходу по модернізації дільниці магістральної теплової мережі  по  пр-ту Курській - вул. Реміснича, d520,720мм зменшилася.

Згідно п. 5.1. «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого постановою НКРЕКП В від 31.08.2017 року № 1059 «у разі виникнення потреби у внесенні змін щодо вартості робіт, закупівлі обладнання, матеріалів більше трьох відсотків від зафіксованої в інвестиційній програмі щодо запланованих заходів, способу  виконання заходів у зв’язку з обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, ліцензіат зобов’язаний протягом планового періоду звернутися до уповноваженого органу з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування».

На підставі вищевказаного та на виконання «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого постановою НКРЕКП від 31.08.2017 року №1059, до «Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік» вносяться зміни, а саме додається захід: «Модернізація насосного обладнання в ЦТП  підприємства».

3.1. Основними цілями інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік  зі змінами  являється:

-   зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-  поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;

-  зменшення витрат енергоресурсів, зокрема  електричної енергії.

-  забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, надання  якісного

теплопостачання споживачам м. Суми;

3.2. Розділом Інвестиційної  програми «транспортування теплової енергії» передбачені заходи:

3.2.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській - вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0).

3.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна  теплова мережа  по пр-ту Курській - вул. Реміснича, d530,720мм являється  основною тепломагістраллю від котельні північного промвузлу ПАТ «Сумське НВО».  Забезпечує тепловою енергією споживачів центральної частини м.Суми, в т.ч. вул. Ремісничій, вул. Металургів, вул. Праці, вул. Холодногірській, вул. Засумській, вул. Іллінській, вул. Першотравневій, вул.Покровській, вул. Садовій, вул. Я.Мудрого, вул. Шишкарівській, а саме:  6 дитячих садків; 3 середні школи;  4 лікарняні  заклади;  209  житлових будинків   та інших споживачів.

Температурний графік роботи котельні північного промвузла: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з котельні: Р1=5,8 кгс/см2, Р2 = 1,6 кгс/см2, в районі дільниці теплової мережі ТК- 620 - ТК-620-0 - ТК- 621 по вул. Ремісничій: тиск Р1= 6,8 кгс/см2, Р2 = 5,3 кгс/см2.

В ТК-625 підключена підкачуюча насосна станція ПНС-2, яка забезпечує гідравлічний режим роботи теплових мереж від КППВ в опалювальний сезон.

В ПНС-2 на зворотному  трубопроводі встановлені підкачуючи насоси типу            СЭ - 800-55 -2 шт.

Згідно схеми теплопостачання м. Суми  (гідравлічний розрахунок теплових мереж (том 2 частина 3)), для зменшення лінійних втрат опору зворотного трубопроводу, забезпечення необхідних параметрів теплоносія (перепаду тиску, витрати), недопущення зворотного ходу теплоносія (із зворотного в подавальний трубопровід) у споживачів в районі ПНС-2, на дільниці теплової мережі від ТК620 до ТК625, передбачений діаметр  зворотного  трубопроводу d720мм.

Теплова мережа по пр-ту Курській - вул. Реміснича введена в експлуатацію в 1980-1984р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося 5 поривів.

Дільниця теплової мережі по вул. Ремісничій ТК- 620 - ТК-620-0 - ТК- 621, d520,720мм, (тип прокладання - підземний в непрохідних каналах, тип ізоляції мінвата, глибина залягання 2,5-2,8м), знаходиться під бетонним парканом, на

території  ПАТ «Сумське НВО», що ускладнює  доступ  до неї для  виконання ремонтних робіт.

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж від КППВ, недопущення   аварійної зупинки КППВ в опалювальний період необхідно:

-  заміна дільниці теплової мережі від ТК- 620 до ТК- 620-0, d530мм,d720мм протяжністю 185пм  у 2-х тр. вимірі;

-  в ТК-620-0 відновлення щитової Н.О., відновлення будівельних конструкцій камери.

Модернізація   теплової мережі  дасть можливість забезпечити оптимальний  гідравлічний режим роботи теплових мереж від КППВ в районі  центральної частини м. Суми, зменшити  втрати т/енергії  в теплових мережах, забезпечить надійне  та якісне  теплопостачання споживачів  міста.

3.2.1.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 37,66 т.у.п., загальна економія витрат станом на 01.08.2018р. складає  1 021,61 тис. грн.;

-  в зв’язку зі зменшенням вартості робіт заходу зменшився термін окупності з 67,80 місяців до 50,52 місяців.

Альтернатива заходу відсутня в  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення.

3.2.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП  підприємства.

3.2.2.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу

ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговує 61 ЦТП, в яких  встановлено 300 одиниць  насосних агрегатів, в т.ч. 20 мережних насосів. ЦТП вводилися в експлуатацію в 1970-1980 роках, насоси встановлювалися на перспективу підключення споживачів, енергоємні, переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами потужністю 40 кВт, 30кВт, 22 кВт, 18,5 кВт.

Важливим фактором  з енергозбереження являється  зменшення споживання електроенергії   на ЦТП,  шляхом  впровадження   частотно-регулюємих приводів на мережних насосах, що в першу чергу приводить до зниження споживання електроенергії до 30%.

Аналіз роботи закритих систем теплопостачання, з якісним регулюванням відпуску теплової енергії  при її транспортуванні  показує, що теплові навантаження абонентів неоднорідні та непостійні, змінюються в залежності  від температури зовнішнього повітря, режиму витрат на гаряче водопостачання, технологічного обладнання та інших факторів. Основним способом  зменшення витрат енергоресурсів  при транспортуванні  теплоносія   являється застосування більш прогресивного режиму регулювання відпуску тепла, а саме кількісно-якісного регулювання теплових мереж. Застосування даного режиму регулювання дасть можливість відмовитись  від економічно необґрунтованого «перетопу» споживачів  та, відповідно, значно  знизить витрати електроенергії на перекачку теплоносія, витрати палива на вироблення  теплової енергії.

Модернізація передбачає автоматизацію насосного обладнання  шляхом встановлення частотних перетворювачів в 18-ти ЦТП підприємства, які регулюють кількість обертів електродвигунів насосів у відповідності до витрат теплоносія.

Застосування  частотних перетворювачів  дасть зменшення споживання електроенергії, питомих витрат електроенергії, запобігання гідроударів в  теплових мережах, оскільки автоматизовані насоси дозволяють уникнути стрибків тиску в

мережі. Зменшується відсоток витоків, знижується споживання води та теплоносія, як наслідок,  збільшується термін експлуатації  трубопроводів теплових мереж, запірної арматури і знижується  аварійність на мережах.

3.2.2.2. Економічний ефект від впровадження:

- економія  електроенергії   на   214,66 т.у.п. на суму   1 458,19 тис. грн. Термін окупності заходу складає   6,96 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом, наладку автоматичних систем – підрядним способом.

3.3. Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу являється заміна 18-ти насосних агрегатів з вмонтованою автоматичною системою регулювання з частотними перетворювачами потужності двигунів.

Капіталовкладення на виконання заходу складуть 2 997,56 тис. грн.,

при цьому зменшення  енергетичних витрат  не зміниться та складе  214,66 т.у.п. на  загальну суму 1 458,19 тис. грн.

Термін окупності заходу складе 24,72 місяців.

3.4. Висновки:

Встановлення частотних перетворювачів на існуючих робочих насосних агрегатах  дасть можливість більш ефективно зменшити витрати енергоресурсів в коротший термін  та   меншою вартістю робіт.

Розділ 4.  Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Після реалізації заходів «Інвестиційної  програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік зі змінами»  підприємство отримає зменшення економічно обґрунтованих витрат. Енергозберігаючі заходи  вплинуть на зменшення витрат в тарифі всього  на 0,28%, в т.ч. електроенергії на 7,9%,  теплової енергії  в теплових мережах на 0,04%.

Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиціної програми ТОВ "Сумитеплоенерго" 2018р.зі змінами   на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді

| N з/п | Найменування показників | Сумарні та середньо зважені показники | Сумарні та середньо зважені показники вир.,пост. | Сумарні та середньо зважені показники трансп. | Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІП | Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІП вир.котельнями, постачання | Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІП транспортування | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 647 455,10 | 1 186,35 | 590 911,78 | 1 109,11 | 56 543,32 | 77,24 | 644 975,30 | 1 182,96 | 590 911,78 | 1 109,11 | 54 063,52 | 73,85 | -0,29% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 590 243,43 | 1 098,35 | 571 626,94 | 1 072,92 | 18 616,49 | 25,43 | 587 763,63 | 1 094,96 | 571 626,94 | 1 072,92 | 16 136,69 | 22,04 | -0,31% |
| 1.1.1 | паливо | 104 191,14 | 195,56 | 104 191,14 | 195,56 | 0,00 | 0,00 | 104 191,14 | 195,56 | 104 191,14 | 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | електроенергія | 16 503,52 | 25,21 | 5 216,44 | 9,79 | 11 287,08 | 15,42 | 15 045,33 | 23,22 | 5 216,44 | 9,79 | 9 828,89 | 13,43 | -7,90% |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок | 461 579,36 | 866,36 | 461 579,36 | 866,36 | 0,00 | 0,00 | 461 317,00 | 866,01 | 461 579,36 | 866,36 | -262,36 | -0,36 | -0,04% |
| 1.1.4 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 135,15 | 0,21 | 56,42 | 0,11 | 78,73 | 0,11 | -266,09 | -0,33 | 56,42 | 0,11 | -322,51 | -0,44 | -256,79% |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 7 834,26 | 11,00 | 583,58 | 1,10 | 7 250,68 | 9,90 | 7 476,25 | 10,51 | 583,58 | 1,10 | 6 892,67 | 9,42 | -4,45% |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 29 032,14 | 45,25 | 10 947,44 | 20,55 | 18 084,70 | 24,70 | 29 032,14 | 45,25 | 10 947,44 | 20,55 | 18 084,70 | 24,70 | 0,00% |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 24 017,79 | 35,13 | 4 539,13 | 8,52 | 19 478,66 | 26,61 | 24 017,79 | 35,13 | 4 539,13 | 8,52 | 19 478,66 | 26,61 | 0,00 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 6 387,08 | 9,96 | 2 408,45 | 4,52 | 3 978,63 | 5,43 | 6 387,08 | 9,96 | 2 408,45 | 4,52 | 3 978,63 | 5,43 | 0,00% |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 5 038,66 | 7,09 | 402,20 | 0,75 | 4 636,46 | 6,33 | 5 038,66 | 7,09 | 402,20 | 0,75 | 4 636,46 | 6,333 | 0,00% |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 12 592,05 | 18,08 | 1 728,48 | 3,24 | 10 863,57 | 14,84 | 12 592,05 | 18,08 | 1 728,48 | 3,24 | 10 863,57 | 14,84 | 0,00% |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 4 161,74 | 7,63 | 3 798,27 | 7,13 | 363,47 | 0,50 | 4 161,74 | 7,63 | 3 798,27 | 7,13 | 363,47 | 0,50 | 0,00% |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 3 076,35 | 1,81 | 2 807,68 | 5,27 | 268,67 | 0,37 | 3 076,35 | 1,81 | 2 807,68 | 5,27 | 268,67 | 0,37 | 0,00% |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 676,80 | 1,24 | 617,69 | 1,16 | 59,11 | 0,08 | 676,80 | 1,24 | 617,69 | 1,16 | 59,11 | 0,08 | 0,00% |
|  | амортизаційні відрахування | 16,35 | 0,03 | 14,92 | 0,03 | 1,43 | 0,00 | 16,35 | 0,03 | 14,92 | 0,03 | 1,43 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3 | інші витрати | 392,23 | 0,72 | 357,98 | 0,67 | 34,25 | 0,05 | 392,23 | 0,72 | 357,98 | 0,67 | 34,25 | 0,05 | 0,00% |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 2 416,06 | 4,43 | 2 205,00 | 4,14 | 211,06 | 0,29 | 2 416,06 | 4,43 | 2 205,00 | 4,14 | 211,06 | 0,29 | 0,00% |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 1 624,38 | 2,98 | 1 482,51 | 2,78 | 141,87 | 0,19 | 1 624,38 | 2,98 | 1 482,51 | 2,78 | 141,87 | 0,19 | 0,00% |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 357,36 | 0,65 | 326,15 | 0,61 | 31,21 | 0,04 | 357,36 | 0,65 | 326,15 | 0,61 | 31,21 | 0,04 | 0,00% |
|  | амортизаційні відрахування | 81,57 | 0,15 | 74,45 | 0,14 | 7,12 | 0,01 | 81,57 | 0,15 | 74,45 | 0,14 | 7,12 | 0,01 | 0,00% |
| 2.3 | інші витрати | 352,74 | 0,65 | 321,88 | 0,60 | 30,86 | 0,04 | 352,74 | 0,65 | 321,88 | 0,60 | 30,86 | 0,04 | 0,00% |
| 3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Повна собівартість | 649 871,15 | 1 190,78 | 593 116,78 | 1 113,25 | 56 754,38 | 77,52 | 647 391,35 | 1 187,39 | 593 116,78 | 1 113,25 | 54 274,58 | 74,14 | -0,28% |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 3 733,73 | 7,01 | 3 733,73 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 3 733,73 | 7,01 | 3 733,73 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 3 150,86 | 5,91 | 3 150,86 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 3 150,86 | 5,91 | 3 150,86 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.1 | податок на прибуток | 567,16 | 1,06 | 567,16 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 567,16 | 1,06 | 567,16 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.5 | інше використання прибутку | 2 583,70 | 4,85 | 2 583,70 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 2 583,70 | 4,85 | 2 583,70 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 656 755,74 | 1 203,71 | 600 001,37 | 1 126,19 | 56 754,39 | 77,52 | 654 275,95 | 1 200,32 | 600 001,37 | 1 126,19 | 54 274,59 | 74,15 | -0,28% |
|  | Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми | -9 472,33 | -13,18 | -475,35 | -0,89 | -8 996,98 | -12,29 | -9 465,27 | -13,17 | -475,04 | -0,89 | -8 990,23 | -12,28 | 0,00% |
| 10 | Тарифи на теплову енергію,грн/Гкал | 647 283,40 | 1 190,52 | 599 526,01 | 1 125,28 | 47 757,41 | 65,23 | 644 810,68 | 1 187,15 | 599 526,33 | 1 125,29 | 45 284,36 | 61,87 | -0,28% |
|  | Реалізація теплової енергії , Гкал |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 532,78 | 532,78 | 532,78 |  | 732,09 |  |  |  | 532,78 |  | 732,09 |  |

Р О З Р А Х У Н О К

економічної ефективності від реалізації заходу:

«Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства» (в цінах без ПДВ)

1. Даний захід передбачає встановлення частотних перетворювачів на насосному обладнанні в 18-ти ЦТП підприємства (перелік додається). В системах водо- і теплопостачання необхідність у максимальних об'ємних витратах, за якими підбирається насос, виникає досить нечасто. Тому, якщо він не обладнаний функцією регулювання частоти обертання двигуна, велика кількість енергії витрачається марно.

1. Розрахунок економії електроенергії

1.1. Споживана потужність є функцією від продуктивності насоса: W = f ( Q ), де W – споживана електрична потужність, Вт; Q – продуктивність насосу, м3/год.

Продуктивність механізму залежить від частоти обертання привідного електродвигуна: Q = n3 , де n – частота обертання привідного електродвигуна, об/хв.

Отже, споживана електрична потужність залежить від кубу частоти обертання привідного електродвигуна: W = f ( n3 ).

Порівняємо два способи регулювання подачі: ручне регулювання та частотне регулювання. Зменшення подачі теплоносія до 30% від номінальної, при регулюванні запірною арматурою споживана потужність насосів залишиться як і при 100%, так як електродвигун обертається з тією ж частотою. Теоретично при частотному регулюванні частота обертання зменшиться в 1,43 рази, а споживана потужність зменшиться в 2,92 рази ( або на 34%) Фактично за період з 2007 по2009 роки в ЦТП ТОВ "Сумитеплоенерго" на насосах були встановлені частотні перетворювачі. Аналіз споживання електричної енергії за 2009 рік у порівнянні з 2007 роком показав 28% економії електроенергії. В середньому приймаємо економію електроенергії від впровадження частотних перетворювачів 31%.

Модернізацією передбачаеться встановлення частотних перетворювачів на насосах з потужністю двигунів:

w1 = 30 кВт/год -6 шт. w2 = 22 кВт/год - 5 шт. w3 = 18,5 кВт/год -4 шт. w4 = 17 кВт/год -1 шт. w5 = 15 кВт/год -2 шт.

Економія електроенергії складе: Wекн. = ((w1 + w2 + w3 + w4 + w5) *Тдоб.*n)*34%

де w1,2,3,4,5 - потужність двигунів насосів, кВт/год; T- час роботи насосів за добу, 24 годин; n -термін роботи насосів за рік, в середньому 200 дні (по факту 2017р.);

Wекн. = ((30*6)+(22*5)+(18,5*4)+17+ (15*2))*17* 224 *31% = 611,57 тис. кВт

Wт.у.п. = Wекн.* 0,351 = 611,57*0,351 = 214,66 т.у.п.

де 0,351 - коефіцієнт переводу кВт в т.у.п.

Велек. =Wелек.* Целект.

де Велект.-вартість зекономленої електроенергії

Целект. -ціна 1кВт електроенергії станом на 01.09. 2018р. = 2,38433 грн.

Велект. = 611,57*2,38433 = 1 458,19 тис.грн./ рік

4. Капіталовкладення на здійснення заходу: «Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства» складають: Вбуд. = 841,97 тис.грн.

5.Термін окупності складе: Токуп. = В буд./ Велект. Токуп. = 841,97/1458,19 = 0,58 років = 6,96 місяців

Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу являється заміна 18-х насосів з вмонтованою автоматичною системою регулювання обертів електродвигуна. Капіталовкладення складуть: 2 997,56 тис.грн.

Зменшення енергетичних витрат залишаться не змінними та складуть 214,66 т.у.п. на загальну суму 1 458,19 тис. грн.

2.Термін окупності заходу при заміні котла складає: Токуп. = В буд./ Велект.

Токуп. = 2 997,56 /1 458,19 = 2,06 років = 24,72 місяців

| РОЗРАХУНОК |
| --- |
| економічної ефективності від реалізації заходу: "Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК-626 (ТК620-ТК-620-0)" |
| (в цінах без ПДВ) |
| 1. Магістральна тепломережа по вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК-626, являється тепловою мережею від КППВ. Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1984р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані, потребує заміни. |
| Даний захід передбачає заміну аварійної тепломережі від ТК-620 доТК-620-0, з d720мм, d530мм - загальною протяжністю 185п.м., у 2-х тр. вимірі зі застосуванням сучасних технологій і матеріалів. |
| Економія енергоресурсів та матеріалів складе: |
| 1.1. Зменшення втрат теплової енергії після заміни аварійної дільниці теплової мережі по вул.Ремісничий, від ТК-620 до ТК-620-0, d720мм, d530мм трубопроводи в ППУ ізоляції, складе: |
| Qзм.втрат = (q1*L*β*10-6*τ*3,6)+(q2*L*β*10-6*τ*3,6), (КТМ 204 Україна 244-94 табл.2.7) |
| де Qзм.втрат - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, Гкал q1 =89,82 Вт/м:(q1= 98 - ((98Вт/м-68Вт)/(1500С-950С))*(1100С-950С)) = 98- 8,18 = 89,82 Вт/м - норма теплових встрат на 1м подавального трубопроводу діаметром 530мм (КТМ 204 Україна 244-94 примітки1, 2 до таблиці Д.2.7), розраховано шляхом інтерполяції; q2 = 46,27 Вт/м (q2 = 43+ ((55Вт/м-43Вт)/(1500С-950С))*(1100С-950С)) = 46,27 Вт/м - норма теплових втрат на 1м зворотного трубопроводу діаметром 720мм (КТМ 204 Україна 244-94 таблиця Д.2.7); L -185 п.м. протяжність дільниці теплової мережі у 2-х тр.вимірі, що підлягає модернізації; β - коефіцієнт, який враховує втрату теплоти опорами, арматурою та компенсаторами, що приймається при безканальній прокладці - 1,15; в тунелях та каналах -1,2; при надземній прокладці -1,25 ( примітка до таблиць КТМ 204 Україна 244-94 Додатку 2); τ =8424 год. - число годин роботи теплової мережі ( (365 днів -14 днів на г.в.)*24 години = 8424 години); 3,6 - коефіцієнт ( примітка до таблиць КТМ 204 Україна 244-94 Додатку 2); τ = 8424 год. - число годин роботи теплової мережі 1Гдж = 0,239 Гкал (співвідношення одиниць різних систем); К = 0,172 - коефіцієнт переводу Гкал в т.у.п. (довідка додається) |
| Qзм.втрат = (89,82*185*1,2*10-6*8424*3,6)+(46,27*185*1,2*10-6*8424*3,6) = = 916,22 Гдж * 0,239 = 218,98 Гкал *0,172 = Q1 = 37,66 т.у.п. |
| Всього зменшення втрат теплової енергії складає на суму: |
| Вт.е. = Qзм.втрат * С, де Вт.е. = зменшення втрат теплової енергії в тис.грн./рік С = собівартість 1 Гкал. на 01.08.2018р.(довідка додається), = 1,19812 тис.грн. |
| Вт.е. = 218,98*1,19812= 262,36 тис.грн./рік |
| 1.2. За період 2014-2017рр. на дільниці даної теплової мережі від ТК-620 до ТК-621, усувалося 5 поривів |
| Витрати матеріалів на усунення поривів складають: |
| вартість матеріалів (в середньому на 1 порив (в цінах 2017р.): |
| 1.2.1. Зменшення матеріальних витрат при усуненні 1 пориву трубопроводу d720мм складає 24,17 тис. грн. (кошторис додається) |
| Всього на суму: |  |  |  |  |  |  |  |
| В'мат.1= Вмат.1* p де В'мат.1 - зменшення матеріальних витрат при усуненні пориву тр-ду d720ммтис.грн./рік; р - кількість поривів В'мат.1 = 24,17*3 = 72,51 тис.грн./рік |
| 1.2.2. Вартість усунення 1 пориву трубопроводу d530мм складає 18,85 тис.грн. (кошторис додається) |
| Всього зменшення витрат матеріалів на суму: |  |  |  |
| В'мат.2 = Вмат.2* p де В'мат.1 - зменшення матеріальних витрат при усуненні пориву тр-ду d530ммтис.грн./рік; р - кількість поривів В'мат.2 = 18,85*2 = 37,70 тис.грн./рік |
| В'мат.заг. = Вмат.1+Вмат.2 |
| В'мат.заг. = 72,51+37,70 = 110,21 тис.грн./рік |
| 1.3. При усунені пориву, в зв'язку з тим,що секційні засувки встановлені в ТК-620 та ТК-626, відключалася дільниця тепломережі від ТК-620 до ТК-626, L=785м, d530мм,d720мм, теплоносій зливається, після усунення пориву мережа знову заповнюється. |
| Об'єм злитого та заповненого теплоносія складає: Gтеплон. 1= ( L* q в.1 *2)*р + ( L* q в.2 *2)*р, (табл.2-5 "Довідника майстра т/м" додається) |
| де Gтеплон. - об'єм злитого та наповненого теплоносія при усуненні пориву, м3 L - протяжність т/мережі у 2-х тр.вим., теплоносій з якої зливається, м qв.1 - водяний об'єм 1м трубопроводу d530=0,2083 м3/м; qв.2 - водяний об'єм 1м трубопроводу d720=0,389м3/м; р- кількість поривів. |
| Gтеплон.1 = ((785*0,2083*2)*2)+((785*0,389*2)*3) = 2 486,25 м3 |
| Всього зменшення втрат мережної води на суму: В теплон. = Gтеплон. * Вхво *р |
| В теплон.1= Gтеплон.1* Вхво де В теплон.1- зменшення втрат мережної води в тис.грн. Gтеплон.1-об'єм злитого та наповненого теплоносія в т/мережі Вхво - вартість 1,0 м3 хімводоочищеної води станом на 01.08.2018р.= 0,03973 тис.грн. (калькуляція додається). |
| Втеплон.1 = 2 486,25 * 0,03973 = 98,78 тис.грн./рік |
| 1.4. Загальна економія витрат від реконструкції аварійної дільниці тепломережі по вул. Реміснича від ТК-620- до ТК620-0, з d720,530мм складе: |
| Взаг.екон.1 = Вт.е. + Вмат.заг. + Втеплон.1 = = 262,36+ 110,21 + 98,78 = 471,35 тис.грн./рік |
| 2. У випадку виникнення гідравлічного удару в теплових мережах, зупинки ПНС-2 в опалювальний сезон без опалення залишиться 60% споживачів м.Суми, аварійне відключення ПНС-2 та гідравлічний удар після його включення призведе до поривів в розподільчих теплових мережах. Для підрахунку витрат по усуненню поривів на теплових мережах при зупинці ПНС-2 взяті пориви на розподільчих теплових мережах від ЦТП по вул. Холодногірській,1;2;3, вул. Лермонтова,1;2, вул. Засумській,13, вул. Металургів,14 та прямі вводи . |
| 2.1. Всього умовно зменшення витрат при усуненню поривів на суму: |
| Впориви = В1*р де р- кількість поривів (28 поривів по всіх розподільчих мережах за 2017р.); В1 - витрати на усунення пориву, тис.грн.(розрахунок усунення 1 пориву усередньоного діаметріу 219мм додається) |
| Впориви = 8,85 *28 = 247,80 тис.грн. |
| 2.2. Протяжність розподільчих теплових мереж в центральній частині міста від ЦТП по вул.Холодногірській,1;2;3, вул.Лермонтова,1;2, вул.Засумській,13, вул.Металургів,14 та прямі вводи складає 10,1 км у 2-х тр. вим. Для розрахунку об'єму злитого та заповненого теплоносія при великій кількості поривів на розподільчих мережах центральної частини м.Суми умовно береться 20% всієї протяжності та складає: |
| G теплон.2 = ( L*20%* qв. *2)*р |
| де Gтеплон.2 - об'єм злитого та наповненого теплоносія при усуненні поривів, м3 L - протяжність т/мережі у 2-х тр.вим., теплоносій з якої зливається, м qв.- водяний об'єм 1м трубопроводу d219 мм =0,03365 м3/м (табл.2-5 "Довідника майстра т/м" додається); р- кількість поривів (28шт.). |
| G теплон.2 = (10100*20%)*2*0,03365*2* 28 = 7 612,98 м3 |
| Втеплон.2 = 7 612,98* 0,03973 =302,46 тис.грн./рік |
| Вмат.заг.2 = В пориви+ Втеплон.2 = 247,80 +302,46 = 550,26 тис.грн./рік |
| 3. Загальна економія паливно-енергетичних ресурсів: Е = Q1 = 37,66 т.у.п. на рік |
| 4. Загальна економія витрат від реконструкції аварійної дільниці тепломережі по вул. Реміснича від ТК-620- до ТК620-0, d720,530мм складе: |
| Взаг.екон. =Взаг.екон.1+ Вмат.заг.2 = 471,35 +550,26 = 1021,61 тис.грн./рік |
| 5. Капіталовкладення по об'єкту : "Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул.Реміснича, від ТК-611 до ТК-626, (ТК620-ТК-620-0) ", складає: В буд. =4 298,11 тис.грн. без ПДВ |
| 6.Термін окупності заходу складає: Токуп. = В буд./ Взаг.екон. |
| де Токуп. -термін окупності заходу |
| Токуп. = 4298,11/ 1021,61 = 4,21 років = 50,52місяців |