3.2.1.	Обгрунтування заходу: «Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна-вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм»

| № зп | Заходи | Інв. № | Вартість, тис. грн. (без ПДВ) | Напрямок заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1. Модернізація теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм | М/10007 | 1 828,10 | Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, надання якісного теплопостачання споживачам м. Суми. |

3.3.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм, протяжністю 91пм введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося  3 пориви.

Дана теплова мережа являється частиною тепломагістралі, яка з’єднує ТЕЦ і  КППВ та забезпечує теплопостачання 116 житлових будинків,4 лікувальні заклади, 6 навчальних закладів та інших споживачів.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ТЕЦ: Р1= 7,5 кгс/см2, Р2 = 1,3  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі ТК-601 до   ТК- 601-1/1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній: тиск Р1= 7,2 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання ділянки теплової мережі вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630м протяжністю 91пм у 2-х тр. вимірі, -  підземний, в непрохідних каналах. В ТК-601-1/1  теплова мережа переходить в надземну.

При виконанні в 2019 році  контрольного шурфа даної теплової мережі  виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач збитий у нижній частині трубопроводів, трубопроводи та в’язальна проволока покрита корозією, лотки та плити перекриття частково зруйновані. Такий стан приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Заходом Інвестиційної програми на 2020 рік «Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна - вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм»  передбачена заміна ділянки   теплової мережі від  ТК-601 до ТК- 601-1/1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній, 2d630мм  - 91 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.1.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  27,45 т.у.п., загальна економія витрат складає  402,46 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  54,48 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом.

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм, альтернатива заходу відсутня.

3.3.1.3. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити ділянку  теплової мережі

ТК-601 до   ТК- 601-1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній, 2d630мм  - 91 пм у          2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.