ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021рік

у сфері теплопостачання

Розділ 1.	Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» у відповідності до договору оренди з Сумською міською радою від 01. 09. 2005 року  № УКМ - 0047 та додаткової угоди   від 30. 04. 2013р. (рішення Сумської міської ради  від 01.02.2012 року №1186-МР) орендує цілісний майновий комплекс   по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії в місті Суми.

В цілісний майновий комплекс входить майно, яке являється  комунальною

власністю територіальної громади міста Суми.

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залізнична,10

Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

Статут підприємства затверджено 05.02.2015 року рег.№1632105002000428

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ)

-33698892.

Підприємство створено та зареєстровано з дотриманням  вимог чинного законодавства. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим майна відповідає  діяльності підприємства  та вимогам чинного законодавства.

Підприємство очолює  директор Васюнін Дмитро Геннадійович, головний інженер  Смертяк Сергій Юрійович, головний бухгалтер Борисова Любов Василівна.

Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

  - Про діяльність підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго» :

ТОВ «Сумитеплоенерго» являється  як суб’єктом діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,  так і   суб’єктом господарювання у сфері теплопостачання з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

Діяльність підприємства здійснюється у відповідності до отриманих ліцензій.

Ліцензії на виробництво  теплової енергії  транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, згідно Постанови №930 від 25.07.2017 р. «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, виданих ТОВ «Сумитеплоенерго» як безстрокові.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «Сумитеплоенерго» встановлені відповідно до Постанови НКРЕКП від 17.03.2020р. № 639  «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року № 89».

Структура та підрозділи підприємства  відповідають діяльності підприємства,  Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилам технічної експлуатації електричних станцій і мереж, Правилам охорони праці, Правилам нормування.

До складу ТОВ «Сумитеплоенерго» входять підрозділи: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котельних.

Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» забезпечується  виробництво  теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),  її транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

Обслуговуються 20 котельних (загальна встановлена потужність 141,60 Гкал/год,  підключена 50,74  Гкал/год), 2 ПНС; 61 ЦТП; 313,07 км теплових мереж; 5,95 км кабельних ліній живлення об’єктів теплопостачання.

Крім того виконуються  проектні, будівельно-монтажні, монтажні,  оздоблювальні  та сантехнічні роботи.

Розділ 2.	Опис систем централізованого теплопостачання

2.1. Системи централізованого теплопостачання

ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснює теплопостачання споживачів міста Суми від джерел тепла:

- Сумська ТЕЦ;

- 20 котельних.

Транспортування теплової енергії здійснюється тепловими мережами загальною протяжністю 313,07 км у 2-х трубному вимірі від джерел тепла, в т.ч.:

Теплові мережі від ТЕЦ:

- магістральні  - 63 675,00 м  у  2-х тр.вим.;

- розподільчі:

- відгалуження опалення    - 29 419,10м  у  2-х тр.вим.;

- ЦТП опалення  - 41 393,55м  у  2-х тр.вим.;

- відгалуження г.в.п. - 5 972,00м  у  2-х тр.вим.;

- ЦТП г.в.п.   - 41 393,55м  у  2-х тр.вим.;

- всього розподільчих  - 118 178,2 м  у  2-х тр. вим.

Всього  теплових  мереж від  ТЕЦ  -  181 853,20 м  у  2-х тр.вим

Теплові мережі від КППВ ПАТ «Сумське НВО»:

- магістральні  - 30 685,20м  у  2-х тр.вим.;

- розподільчі:

- відгалуження опалення    - 13 865,70 м  у  2-х тр.вим.;

-  ЦТП опалення  - 17 716,00 м  у  2-х тр.вим.;

- відгалуження г.в.п. - 3 656,50 м  у  2-х тр.вим.;

- ЦТП г.в.п.   – 17 146,00  м  у  2-х тр. вим.;

- всього розподільчих  - 52 384,2 м  у  2-х тр.вим.

Всього  теплові мережі КППВ   -  83 069,40 м  у  2-х тр.вим.

Теплові мережі від котельних:

- опалення   41 811,40 м  у  2-х тр.вим.;

- г.в.п.       5 596,40 м  у  2-х тр.вим.;

- г.в.п. від ЦТП котельних - 742,00 м  у  2-х тр.вим.

Всього  теплових  мереж від котельних   48 149,80 м  у  2-х тр.вим.

Схеми транспортування теплової енергії тепловими мережами в місті Суми:

-	по магістральним тепловим мережам від Сумської  ТЕЦ та КППВ: двотрубна тупикова - радіальна схема трубопроводів з резервуючими перемичками до центральних  теплових  пунктів (ЦТП).

Теплові мережі від Сумської ТЕЦ та КППВ ПАТ «Сумське НВО», являються єдиною системою, об’єднані між собою магістралями №3, №4, №6. Межі розподілу даних теплових мереж встановлені в теплових камерах ТК-314, ТК-440, ТК-434, ТК-601, ТК-617. Головною резервуючою перемичкою між двома основними джерелами тепла в місті Суми - ТЕЦ і КППВ являється  магістральна теплова мережа ТК-219 - ТК- 601 - ТК-605 по  вул. Індустріальній -  вул. Ковпака, 2d630мм;

- по розподільчим тепловим мережам: після центральних теплових пунктів  (ЦТП) розподільчою  чотирьохтрубною  мережею  для груп будівель;

-	в напряму до індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, встановлені в ІТП споживачів;

- від котельних:

-	в напряму до індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, встановлені в ІТП споживачів.

Об’єкти теплоспоживання приєднані до Сумської ТЕЦ та КППВ по залежній та незалежній  схемам, від котельних - по залежній схемі.

Транспортування  від ТЕЦ здійснюється  тепломагістралями  № № 1, 2, 3, 4, 5,7 по 3-м тепловим виводам:

- на магістралі № 4,7 два виводи  по 2d720мм;

- на магістраль № 1 один вивід  2d630мм.

-	до магістралі №4  підключені:

-	магістраль №3 в  ТК-416 (ТК-416  - ТК-300);

-	магістраль №5 в ТК- 438(ТК-438  - ТК-500);

-	до магістралі №7  підключені:

-	магістраль №5 в ТК- 700 (ТК-700 - ТК-512);

-	до магістралі  №1 підключені:

-	магістраль №3 в ТК-124 (ТК-124  - ТК-306);

-	магістраль №2 в  ТК-105 (ТК-105 - ТК-201).

Транспортування   від  КППВ здійснюється по 2-м тепловим виводам:

- магістраль №6  - один вивід 2d920мм   через ТК-605;

- магістраль №6 - другий вивід 2d920мм через ТК-605-1 на територію ПАТ «Сумське  НВО».

-	до магістралі №6  підключені:

-	магістраль №8 в ТК-631(ТК-631 - ТК-815);

-	магістраль №2 в  ТК-617 (ТК-617 - ТК215/15-6);

-	до  магістралі №8 підключена:

-	магістраль  №4 в  ТК-801(ТК-801 - ТК-440).

На теплових мережах встановлені ПНС-1 (ТЕЦ), ПНС-2 (КППВ), які  забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж в опалювальний період, від ТЕЦ та КППВ відповідно.

Виробництво гарячої води здійснюється на 61-му центральному тепловому пункті (ЦТП) і 125-и  вбудованих водопідігрівачах  в ІТП  житлових будинків, бюджетних та інших споживачів по закритій системі.

Робота теплових мереж здійснюється у відповідності до температурних графіків:

- ТЕЦ:     в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- КППВ:  в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- котельних:

- по вул. Н.Сироватська, 66а, вул. Г.Кондратьєва, 120: в опалювальний період 110-700 С,  міжопалювальний  70-450 С;

- котельних по вул.Роменська, 75, вул.Декабристів, 96: в опалювальний період 105-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- інші котельні: в опалювальний період 95-700С, міжопалювальний 
70-450С.

Згідно розрахунку нормативного підживлення теплових мереж з урахуванням підключеного теплового навантаження нормативна  витрата  підживлення теплових мереж складає:

- від Сумської ТЕЦ:

  - в опалювальний сезон -	58,34 м3/годину;

  - міжопалювальний сезон – 41,7 м3/годину;

- від КППВ:

  - в опалювальний сезон -	49,55 м3/годину;

  - міжопалювальний сезон -   18,41 м3/годину.

2.2. Оцінка технічного стану цілісного майнового комплексу з теплопостачання міста Суми.

Обладнання котелень, ЦТП, ПНС, інших об’єктів та теплових мереж, які входять в цілісний майновий комплекс з теплопостачання м.Суми, на 75% введені в експлуатацію в 1960-1990-х роках, потребують реконструкції та модернізації.

2.2.1. Теплові мережі

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатується  313,07 км теплових мереж  у 2-х трубному вимірі, із яких 91,1% - з терміном експлуатації понад 25 років, підлягають заміні.

В зв’язку з понаднормативним терміном експлуатації ізоляція трубопроводів  порушена, спостерігається інтенсивна корозія металу, порушення герметичності  трубопроводів, що призводить до понаднормативного рівня втрат теплової енергії в теплових мережах. В критичному стані знаходиться ізоляція  ділянок надземних теплових мереж, які розташовані на великій висоті та потребують модернізації.

Роботи по заміні ділянок теплових мереж, усуненню поривів на теплових  мережах  ТОВ «Сумитеплоенерго» виконує господарським способом із застосуванням автотранспортної техніки та механізмів.

В ПНС  встановлені потужні насосні агрегати:

-	в ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70 -	4 шт.;

-	в ПНС - 2  типу  СЭ -800-55 -		3 шт.

2.2.2. Котельні

Технологічне обладнання котельних  вводилося в експлуатацію  в 1960 -1980 роках.

Станом на 01.01.2020р. загальна встановлена потужність 20 котельних підприємства становить 141,60 Гкал/год, підключена 50,7496 Гкал/год.

В котельних встановлено 74 одиниці котлів з автоматикою безпеки:

-	водогрійні котли: ТВГ-8М - 5шт., ТВГ-4р- 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,5/13 – 3шт.; КБНГ -1шт., НІІСТУ-5 - 28 шт., УКСЗ - 3шт., СА - 2 шт., АОГВ -100 - 3 шт., WITERMO-3W-1,5 - 2 шт., Богдан-50 - 2 шт.; модулі  МН - 8шт. (на даховій  котельні по вул.Г.Кондратьєва, 25/1);

-	парові котли: МЗК - 3шт.;  Е1/9 -2 шт., КСГ -100 - 2шт.;

Котельні ТОВ "Сумитеплоенерго" працюють на природному газі.

Із 74-х котлів, встановлених в котельнях, 52 котли з терміном експлуатації понад 20 років, морально та фізично застарілі, 22 котла з ККД нижче 86%, 46 котлів  з ККД більше 86%, 6 котлів  з ККД нижче 89 %.

Усі котельні ТОВ «Сумитеплоенерго» облаштовані вузлами обліку, які забезпечують 100%   облік відпущеної  теплової енергії.

Температурний графік найбільш потужних котельних - 110/70˚С, решти котельних - 95/70˚С.

2.2.3. ЦТП

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатує 61 ЦТП, які забезпечують централізоване холодне та гаряче водопостачання споживачам міста, об’єкти яких підключені до ЦТП.

В чотирьох ЦТП встановлена незалежна система опалення (ЦТП по вул. Холодногірська,1, вул. Г.Кондратьєва, 4, вул. Петропавлівська, 125, провулку Громадянській, 4а ).

В ЦТП підприємства встановлено:

- 62 водопідігрівачі, в т.ч. швидкісних - 51 шт., пластинчастих - 11 шт.;

-	315 одиниць насосного обладнання, переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами потужністю 75 кВт, 40 кВт, 30кВт, 22 кВт, 17 кВт, 4кВт;

в  т.ч.: мережних  - 31шт.,  г.в.п.  – 172 шт.,  циркуляційних  -112 шт.;

- 28 частотних перетворювачів для роботи насосного обладнання в  27 ЦТП підприємства.

80% автоматики регулювання насосами застаріла та потребує модернізації:  необхідне переобладнання ЦТП в автоматизовані станції підкачки та підігріву води за рахунок встановлення нових насосів з частотним регулюванням обертів двигунів та програмним включенням.

Щорічно проводяться поточні та капітальні ремонти обладнання котельних та ЦТП, що приводить до збільшення експлуатаційних витрат.

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» та для забезпечення надання безперебійних та якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання щорічно виконуються:

-	обов’язкові гідравлічні випробування теплових мереж;

-	модернізація, реконструкція, поточні та капітальні ремонти теплових  мереж, усуваються пориви;

-	капітальні та поточні ремонти обладнання ПНС, ЦТП та котельних;

-	заходи Інвестиційних програм, ухвалених  НКРЕКП.

2.3. За період  з 2005 по 2020 роки ТОВ  «Сумитеплоенерго» виконані поточні та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання ПНС, ЦТП та котельних ТОВ «Сумитеплоенерго», в т.ч.:

-	замінено 38,839 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;

-	виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

-	20 котельних -  шляхом підключення споживачів до Сумської ТЕЦ  та більш потужних котелень ( закільцівка);

-	3 котельні передані до комунальної власності в зв’язку з відключенням споживачів;

-	виконана реконструкція із заміною котлів в 3-х котельних по вул. Шкільній, 5, вул. Чернігівський, 12, вул. Білопільський шлях, 38;

-	виконана модернізація 39 ЦТП та ПНС-1 із заміною 114 одиниць насосного обладнання на насосні агрегати марок PENTAX, LOVARA GRUNFOS, СМ з двигунами меншої  потужності та із встановленням 28-ти  частотних перетворювачів;

-	виконана модернізація 11 ЦТП  із заміною 11 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;

-	замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1, ПНС-2.

Виконання даних робіт дало економію споживання природного  газу,електричної енергії  та 	води, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

За період  2015 - 2017 років  на виконання Інвестиційних програм встановлено  239 вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Суми що забезпечило близько 100%  облік теплової енергії в житловому фонді та 33 вузлів обліку теплової енергії на виході з котелень,    що  забезпечило  100 % облік відпущеної теплової енергії з котелень підприємства.

Розділ 3.	Мета розробки Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік

Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого Постановою НКРЕКП  від 31.08.2017року № 1059.

| Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік: |
| --- |
| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Тариф, тис.грн. | План,тис.грн. |
|  |  |  |  | без ПДВ |
| виробництво |
| 1 | Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова,30 | Заміна котла НІІСТУ-5 на більш ефективний |  | 584,67 |
| Всього виробництво | 584,67 | 584,67 |
| транспортування |
| 2 | Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній, від ТК-726 до ТК-727,2d720мм | Поновлення ізоляції т/м d720мм -405 пм у 2-х тр.вим. |  | 1 864,22 |
| 3 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм | заміна т/м d426мм 116 пм у 2-х тр.вим. |  | 2253,81 |
| 4 | «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП № 9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м d40мм - d219мм - 2190,6 пм у 2-х тр.вим. |  | 11 467,83 |
| 5 | «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м d57мм – d159мм 1026,0 у 2-х тр.вим. |  | 4 343,70 |
| 6 | Придбання землерийної автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт | екскаватор - 1шт. зварювальні агрегати - 3 шт. |  | 4 188,48 |
| Всього транспортування | 24 118,03 | 24 118,03 |
| постачання |
| 7 | Закупівля комп'ютерів | ноутбук -1 шт. принтер -1 шт. |  | 24,75 |
| Всього постачання | 24,75 | 24,75 |
| РАЗОМ по ІП2021 | 24 727,45 | 24 727,45 |

Проект Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, звіт про розгляд пропозицій, оголошення про проведення відкритих обговорень, були оприлюднені  на сайті підприємства у відповідності до Постанови НКРЕКП 30.06.2017р. № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Джерела фінансування інвестиційної програми, це кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік : амортизаційні врахування  в сумі 4 727,45 тис. грн. без ПДВ, виробничі інвестиції з прибутку в сумі 20 000,0 тис. грн. без ПДВ. Загальна вартість робіт складає 24 727,45 тис.грн. без ПДВ .

3.1. Основні цілі Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 р.

Основними цілями Інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік  являється:

-	зниження питомих норм, збільшення к.к.д. котлів;

-	зниження рівня  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-	забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, надання  якісного

теплопостачання споживачам м. Суми;

- забезпечення комп’ютерною технікою у сфері постачання теплової енергії.

3.2.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Тариф, тис.грн. | План,тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без ПДВ |
| 1 | Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Нахімова, 30 | Заміна котла НІІСТУ-5 на більш ефективний |  | 584,67 |
| Всього виробництво |  | 584,67 | 584,67 |

3.2.1. 	Обгрунтування заходу: «Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Нахімова, 30».

Вартість заходу 584,67 тис.грн.

3.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня  по вул. Нахімова, 30   на протязі року  забезпечує послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачів вулиць Нахімова, І. Кавалерідзе (р-н Хлібокомбінату), провул. Гетьманський, а саме 10 багатоповерхових житлових будинків, дитячий садок та інших споживачів.

Котельня  по вул. Нахімова, 30  побудована в середині 70-х років 20-го століття, на сьогодні обладнання котельні  не відповідає сучасним вимогам з енергозбереження,  оснащена малоефективними, застарілої модифікації котлами типу НІІСТУ-5 -5 шт.    та котлом  КБНГ-2,5 - 1 шт.(в неробочому стані).

Загальна потужність  котельні складає:

- встановлена 2,890 Гкал/годину,

в т.ч. опалення -2,325 Гкал/годину, г.в.п. – 0,565 Гкал/годину;

- підключена – 2,0747 Гкал/годину,

в т.ч. опалення -1,705 Гкал/годину, г.в.п. -0,3697 Гкал/годину.

Нормативна витрата умовного палива в середньому по котельні - 160,7 кг у.п./Гкал, фактична питома витрата умовного палива 167,4 кг у.п./Гкал.

В котельні встановлений водопідігрівач ОСТ-16 (4 секції; тепловий потік секції - 632,4кВт; витрата - 83,5т/ч; площа нагріву секції - 28м2; діаметр секції - 325мм; протяжність секції - 4м), введений в експлуатацію в 1986 році.

ТОВ «Сумитеплоенерго» для ефективної роботи котельної  щорічно виконує заходи щодо підтримання оптимальних режимів  роботи котлів та  котельного обладнання, а саме:

- виконує режимно-налагоджувальні роботи котлів згідно графіку;

- проводить  очищення від накипу внутрішніх  поверхонь екранних труб котлів;

- здійснює постійний контроль за  режимами роботи котлів та процесів горіння (співвідношення «газ/повітря») за допомогою приладу «ТESTO».

Для більш ефективної експлуатації котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова, 30 та зменшення споживання природного газу необхідно здійснити заміну малоефективних, застарілої модифікації котлів типу НІІСТУ-5  з високою питомою витратою палива на виробництво теплової енергії  на сучасні, енергоефективні котли.

Першочергово заміні підлягає котел типу  НІІСТУ-5  №1 (інв.№ К/4194, рег.5519) з питомою витратою палива на виробництво теплової енергії  169,93 кг.у.п./Гкал   та низьким  ККД в середньому за 2019р.  - 83,99%  . Даний котел оснащений  подовими пальниками  зі спрощеним регулюванням співвідношення  газ/повітря застарілої конструкції, які не відповідають  сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання  та енергозбереження. Введений в експлуатацію в 1988 році, відпрацював свій термін експлуатації (термін експлуатації згідно паспорту котла -10 років).

Для недопущення аварійного стану котла та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів пропонується  реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Нахімова, 30 , яка  передбачає заміну:

- 	котла  НІІСТУ-5 №1( інв.№ К/4194) з питомою витратою палива на відпуск теплової енергії – 169,93 - кг.у.п./Гкал  та низким  ККД -83,99%- 1 шт. ;

-	пальників  подових  із спрощеним регулюванням співвідношення  газ/повітря

застарілої конструкції  - 2 шт.,

на

-	сучасний  енергоефективний котел типу  NAVI-III 2000, з питомою витратою палива на відпуск теплової енергії - 151,9- кг.у.п./Гкал  та високим  ККД -94% - 1шт.;

- подові пальники типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М, які відповідають сучас-ним вимогам  експлуатації котельного обладнання та енергозбереження - 2 шт.

Виконання заходу по заміні котла  та подових пальників дасть можливість ефективно використовувати енергоресурси  а саме зменшити  витрати  природного газу в обсязі 44,75 тис.м³ на рік (розрахунок економічної ефективності додається), покращити ефективність роботи  котельного обладнання  в загалом по котельні, знизити  середньозважений показник  питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії з 167,4 кг.у.п./Гкал до 155 кг.у.п./Гкал.

3.2.1.2. Економічний ефект від впровадження:

- підвищення к.к.д. котла  до 94%;

- економія природного  газу на 44,75 тис.м3,   51,91 т.у.п.;

- загальна економія складає  281,21 тис. грн.

Термін окупності заходу 24,96 місяців.

3.2.1.3. Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу по заміні котла НІІСТУ-5 може бути його модернізація, але в зв’язку із впровадженням нових технологій та теплових установок в сфері теплопостачання залишати в експлуатації котел застарілої модифікації типу НІІСТУ-5   20-го  сторіччя є недоцільним.

Тому заміна котла НІІСТУ-5 на сучасний високоефективний котел з к.к.д.94%  являється оптимальним технічним та економічним  рішенням.

3.2.1.4. Висновки:

Для ефективного використання  енергоресурсів,  а саме зменшення витрат природного газу, покращення  ефективності роботи  котельного обладнання  загалом по котельні, зниження середньозваженого показника    питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії  з 167,4кг.у.п./Гкал  до 155 кг.у.п./Гкал  необхідно виконати  заміну котла НІІСТУ-5  №1( інв.№ К/4194)  з подовими пальниками на сучасний  енергоефективний котел типу  NAVI-III 2000 - 1шт. з подовими пальниками типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М  - 2 шт.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.3.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Тариф, тис.грн. | План,тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без ПДВ |
| 1 | Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній, від ТК-726 до ТК-727,2d720мм | Поновлення ізоляції т/м d720мм -405 пм у 2-х тр.вим. |  | 1 864,22 |
| 2 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм | заміна т/м d426мм 116 пм у 2-х тр.вим. |  | 2253,81 |
| 3 | «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП № 9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м d40мм - d219мм - 2190,6 пм у 2-х тр.вим. |  | 11 467,83 |
| 4 | «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м d57мм – d159мм 1026,0 у 2-х тр.вим. |  | 4 343,70 |
| 5 | Придбання землерийної автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт | екскаватор - 1шт. зварювальні агрегати - 3 шт. |  | 4 188,48 |
| Всього транспортування |  | 24 118,03 | 24 118,03 |  |

3.3.1.Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі  по вул. Привокзальній,  від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм»

Вартість заходу  1 864,22 тис.грн.

3.3.1.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна надземна тепломережа по вул. Привокзальній, від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм, протяжністю 405пм  у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №7,  однією із основних магістралей від ТЕЦ, ділянка знаходиться практично на виході з ТЕЦ.

Тепломагістраль №7 забезпечує теплопостачанням 28 ЦТП до яких підключені 262 житловий будинок, 54 бюджетні установи та 98 інших споживачів.

Дана ділянка теплової мережі прокладена на високих опорах висотою 10 м над залізничною колією та  на низьких  опорах по дворах житлового фонду. Введена в експлуатацію в 1990р., ізоляційне покриття  -   мін.вата та руберойд.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ТЕЦ: Р1= 7,5 кгс/см2, Р2 = 1,3 кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі по вул.Привокзальній,  від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм: тиск Р1= 7,2 кгс/см2, Р2 = 1,7 кгс/см2.

За період з 1990 р. по 2020 р. на ділянці  надземної теплової мережі від ТК726 до ТК727  проводилися поточні ремонти по заміні  ізоляційного покриття  трубопроводів в місцях його відсутності або пошкодження. Капітальних  ремонтів із  заміни  ізоляції по усій протяжності  ділянки не проводилося.

Станом на 2020 р. ізоляція трубопроводів ділянки теплової мережі від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм знаходиться в аварійному стані, утеплювач просів в нижній частині під трубопроводом, склопластик пошкоджений, особливо  на висоті 10 м, ізоляція потребує заміни в повному об'ємі.

За результатами аналізу металу, виконаного незалежною лабораторією,  труби на ділянці теплової мережі від ТК-726 до ТК-727, знаходяться в задовільному стані, відхилення товщини стінки труби не перевищує 10%, що  відповідає  вимогам ГОСТ 10 704-91 (висновок додається).

Такий стан трубопроводів дає можливість  замінити тільки ізоляційне покриття ділянки теплової мережі від ТК-726 до ТК-727, 2d720м – 405 пм  у 2-х тр. вимірі, застосувавши сучасні технології, що дасть можливість  зменшити втрати теплової енергії в  теплових мережах,отримати більший економічний ефект від впровадження заходу за менші витрати.

Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі  по вул. Привокзальній,  від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм, – 405 пм  у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну ізолюючого покриття трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції, зовнішній покров - оцинковане залізо.

3.3.1.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 97,52 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  746,93 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   30,00  місяців.

3.3.1.3. Альтернатива заходу:

За суму вартості заходу  по заміні ізоляції  1 864,22 тис. грн. можна замінити всього 82 пм теплової мережі у 1-но трубному вимірі ( п.4.1. розрахунку економ. ефекту), що дасть можливість зменшити втрати теплової енергії лише на  9,87 т.у.п.

При  повній заміні ділянки  надземної магістральної теплової мережі  по вул. Привокзальній,  від ТК-726 до ТК-727, 2d720 мм, протяжністю – 405 пм  у 2-х тр.вим.   капіталовкладення складуть: 18 392,38 тис. грн. (кошторис додається).

Але втрати теплової енергії в теплових мережах також зменшаться на 97,52 т.у.п., загальна економія витрат складе 746,93 тис.грн., при цьому термін окупності заходу -  295,44 місяці.

3.3.1.4. Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати модернізацію із заміною  ізоляційного покрову трубопроводів надземної магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній від ТК-726 до ТК-727, 2d720мм, протяжністю – 405 пм  у 2-х тр.вим. із застосуванням сучасних технологій з ізоляційними матеріалами – сегментами  в ППУ- ізоляції та захисними  кожухами  із оцинкованого заліза.

Роботи будуть виконуватися  підрядним способом.

3.3.2. Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм».

Вартість заходу  2 253,81 тис.грн.

3.3.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Металургів, від ТК-314/18 до  ТК-314/16-0, 2d426мм, протяжністю 116 пм у 2-х тр.вим. являється частиною теплової мережі від  ТК-314/16 до  ТК-314/18 – тепломагістралі від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Введена в експлуатацію в 1973 р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. Тільки за останні три  роки на даній тепловій мережі усувалося        2 пориви. Дана теплова мережа являється тепломагістраллю від КППВ та забезпечує теплопостачання 8 житлових будинків та інших споживачів. Виникнення поривів на даній ділянці теплової мережі може призвести до відключення опалення в багатоповерхових житлових будинках в опалювальний період.

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з КППВ: Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 = 2,0  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм: тиск Р1= 6,1 кгс/см2, Р2=4,7 кгс/см2.

Спосіб прокладання ділянки теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм, -  підземний, в непрохідних каналах.

При усунені пориву в 2019 році та при  виконанні в 2020 році контрольного шурфа на даній тепловій мережі  виявлено, що лотки та плити перекриття частково зруйновані, трубопроводи  вкриті корозією, ізоляційний покров порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані, в’язальний дріт зруйнований  корозією. Такий стан приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

В 2020 році згідно розпорядження міського голови гідравлічні випробування  теплових мереж від КППВ заплановано провести  в липні місяці. З огляду на технічний стан теплова мережа від ТК-314/18 до  ТК-314/16-0, 2d426мм, випробувань не витримає.

Заходом «Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм»  передбачена заміна ділянки   теплової мережі  від ТК-314/18до ТК-314/16-0, 2d426мм, протяжністю 116 пм у 2-х тр.вим.  являється частиною теплової мережі від  ТК-314/16 до  ТК-314/18 –із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в  ППУ-ізоляції.

3.3.2.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  17,79 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  196,92 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 137,40 місяці.

3.3.2.3. Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі по вул. Металургів, від ТК-314/18до ТК-314/16-0, 2d426мм, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

3.3.2.4. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  ділянки  теплової мережі  по вул. Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм - 116 пм у 2-х тр.вим.  із застосуванням сучасних  технологій з ізоляційними  матеріалами  - трубами та елементами теплової мережі (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в ППУ- ізоляції.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.3.3. Обгрунтування заходу: «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу  11 467,83  тис.грн.

3.3.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №9 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1977 році, до ЦТП підключені споживачі: 7-м  багатоквартирних житлових будинків, дитячий  центр ЦНТТМ та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №9 ЗТД, загальною протяжністю – 6 209,2 пм в 1-но тр. вим., в т.ч. опалення 3 104,6 пм, гарячого водопостачання 3 104,6 пм, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №9 ЗТД: Р1= 6,2кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2, Р3= 6,5 кгс/см2, Р2 = 5,2 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП № 9 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1978 по 1988 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №9 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  усувалося 16  поривів, в т.ч. по опаленню – 8 поривів, по г.в.п. – 8 поривів ( подача - 5 поривів, циркуляція -3 пориви).

При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП № 9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  опалення та г.в.п.  d40мм - d219мм  загальною протяжністю 2190,6 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій:

- для мереж опалення з трубами  та елементами (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в  ППУ- ізоляції;

- для мереж гарячого водопостачання з  трубами  марки РЕ-Х з оболонкою із поліетилену.

у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів»

3.3.2.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  176,26т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  1 507,99 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 91,20 місяців.

3.3.2.3. Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

3.3.2.4. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  теплових мереж  опалення та г.в.п. після ЦТП №9 ЗТД  загальною протяжністю 2 190,6 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій:

- для мереж опалення з трубами  та елементами (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в  ППУ- ізоляції;

- для мереж гарячого водопостачання з  трубами  марки РЕ-Х з оболонкою із поліетилену.

у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів»

3.3.4. Обгрунтування заходу: «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   4 343,70 тис. грн.

3.3.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1977 році, до ЦТП підключені споживачі: 8 багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ №22 та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 КТД, загальною протяжністю – 2 260,0 пм в 1-но тр. вим., в т.ч. опалення  1 130,0  пм, гарячого водопостачання 1 130,0 пм, являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №4 КТД: Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 = 4,0 кгс/см2, Р3= 6,5 кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після ЦТП №4 КТД введені в експлуатацію за період з  1977 по 1978 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №4 КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 14  пориви, в т.ч. по опаленню – 6 поривів, по г.в.п. – 8 поривів (подача -3 пориви, циркуляція -5 поривів).

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  надання послуг з опалення та г.в.п.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»  першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж  опалення та г.в.п.  d76мм – d159мм  загальною протяжністю 1026,0 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій:

- для мереж опалення з трубами  та елементами (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в  ППУ- ізоляції;

- для мереж гарячого водопостачання з  трубами  марки РЕ-Х з оболонкою із поліетилену.

у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів»

3.3.4.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  23,50 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  309,93 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 168,24 місяців.

3.3.4.3. Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

3.3.4.4. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі опалення та г.в.п. після ЦТП №4 КТД  загальною протяжністю 2 052,0пм у 1-но тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій:

- для мереж опалення з трубами  та елементами (відводи, Н.О., комплекти ізоляції стиків) в  ППУ- ізоляції;

- для мереж гарячого водопостачання з  трубами  марки РЕ-Х з оболонкою із поліетилену.

у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів»

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.3.5. Обґрунтування заходу: «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт»

Вартість заходу  4 188,48 тис.грн.

3.3.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Ремонтні роботи спеціалістами цеху теплових мереж і котелень  ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються господарчим способом.

По ремонтній програмі:

проводяться  гідравлічні випробування магістральних та розподільчих теплових мереж, усуваються  пориви  після проведення гідравлічних випробувань, виконуються ремонти технологічного обладнання  20- ти котельних, 61- го ЦТП  і      2-х ПНС, заміна аварійних ділянок  теплових мереж (від d32мм до d920мм),  заміна запірної арматури, сальникових   компенсаторів, нерухомих опор  в теплових   камерах, відновлюється благоустрій  в місцях проведення ремонтних робіт на т/мережах, виконується ремонт 83-х будівель ЦТП, котельних, ПНС та виробничих  приміщень, теплових камер.

По інвестиційній програмі: модернізація  і  реконструкція теплових мереж (від d32мм до d920мм), модернізація  і  реконструкція обладнання ЦТП, ПНС та котельних.

Виконання вищевказаних ремонтних  робіт не можливо без автомобільної техніки і механізмів. В роботі задіяні 30 один. автомобільної техніки: автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі КРАЗ, ГАЗ і інші  та 25 один. механізмів: зварювальні агрегати, мотопомпи, генератори та інші.

Дана автомобільна техніка і механізми ТОВ «Сумитеплоенерго» з  1977 року  по 2010 року випуску.

В зв’язку з тим, що  автомобільна техніка і механізми відпрацювали свій ресурс, для забезпечення  технічно справного стану щорічно проводилися  їх поточні та капітальні ремонти. При чому характер та складність необхідного ремонту попередньо передбачити складно. З роками автомобільна техніка потребує  все більше ремонтів або повної заміни.

Несправний стан автомобільної техніки та механізмів загрожує виникненню ДТП на дорогах, травм та нещасних випадків на виробництві, може призвести до збільшення  терміну виконання робіт, відключення опалення та гарячого водопостачання  у споживачів на тривалий термін в опалювальний період, зменшується якість надання послуг.

Фактично  на ремонт автотранспортної техніки і механізмів за 2019р. витрачалося 353,33 тис. грн. без ПДВ, в т.ч.: господарчим  способом  223,29  тис. грн. без ПДВ, підрядним способом  130,24  тис. грн. без ПДВ;

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві заходом «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт» передбачено придбання 1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів.

3.3.5.2. Економічний ефект від впровадження:

- економія  заробітної сплати при виконанні робіт на теплових мережах та експлуатаційних витрат  складає  2 960,01  тис. грн. на рік;

Термін окупності заходу  17,04 місяців.

3.3.5.3. Альтернатива заходу:

Альтернативами заходу являється виконання усіх  ремонтних робіт підрядним способом. Витрати на зарплату при виконані  ремонтних робіт  складають                      6 041,70 тис. грн. без ПДВ.  Зменшення    експлуатаційних витрат  складе 1 421,85 тис. грн., при цьому термін окупності заходу -  51,00 місяців.

3.3.5.4. Висновки:

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві оптимальним рішенням на сьогодні являється придбання  1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів для виконання ремонтних робіт господарчим способом.

3.4.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Постачання теплової енергії»:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Тариф, тис.грн. | План, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без ПДВ |
| 1 | Закупівля комп'ютерів | ноутбук -1 шт. принтер -1 шт. |  | 24,75 |
| Всього постачання | 24,75 | 24,75 |

3.4.1.	Закупівля комп’ютерної техніки

Вартість заходу  24,75 тис. грн.

3.4.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Для ведення статистичної бази вузлів обліку встановлених у  споживачів,  для забезпечення відповідності комп’ютерної техніки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки, застарілі комп’ютери необхідно замінити.

На підприємстві встановлено 286 шт. комп’ютерної техніки, 54 шт.  підлягають заміні.

Заходом передбачена  закупівля комп’ютерної техніки, а саме ноутбука і принтера, для ведення статистичної бази вузлів обліку, встановлених у споживачів, їх аналізу, передачі  даних та прийняття відповідних рішень.

3.4.1.2. Ефект від впровадження:

- зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки;

- поліпшення  якості  обслуговування споживачів;

- забезпечення фактичного обліку вузлів обліку, встановлених у  споживачів та  спожитої теплової енергії.

3.4.1.3. Висновки:

Для забезпечення необхідною кількістю комп’ютерної   техніки для збору та  аналізу даних, обліку реалізованої теплової енергії, необхідно закупити ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

Розділ 4.	Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Після реалізації заходів «Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік»  підприємство отримає зменшення економічно обґрунтованих витрат.

Загальна економія від впровадження заходів Інвестиційної програми складає                 6 002,99 тис. грн. без ПДВ.

Енергозберігаючі заходи  вплинуть на зменшення витрат в тарифі всього  на 0,47%, в т.ч. палива на 0,38%, теплової енергії в теплових мережах на 2,28%.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»													Д.Г. Васюнін