План розвитку

ТОВ «Сумитеплоенерго»  на 2020 - 2024 роки

Планом розвитку  ТОВ «Сумитеплоенерго»   на 2020 - 2024 роки   передбачені заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, щодо модернізації  та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, в т.ч.:

Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання» затвердженого Постановою НКРЕКП  від 31.08.2017року № 1059 (зі змінами внесеними Постановою НКРЕКП  від 09.07.2020року № 1297).

З огляду на рік введення в експлуатацію, технічний стан обладнання котельних, ПНС, ЦТП та теплових мереж  згідно Порядку                                           ТОВ «Сумитеплоенерго» розроблений план розвитку ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 - 2024 роки.

Джерела фінансування Інвестиційної програми:

- амортизаційні відрахування:

|  |  |  |  | тис.грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види діяльності | 2020р. | 2021рік | 2022рік | 2023рік | 2024рік |
| Виробництво | 978,04 | 584,67 | 584,67 | 584,67 | 584,67 |
| Траспортування | 8725,52 | 4 118,03 | 5 784,70 | 7 451,36 | 9 118,03 |
| Постачання | 26, 21 | 24, 75 | 24, 75 | 24, 75 | 24, 75 |
| Всього | 9 729,77 | 6 394,12 | 8 060,78 | 9 727,45 | 11 394,11 |

- виробничі інвестиції з прибутку в сумі  20 000,00 тис.грн. без ПДВ

на кожний рік плану розвитку починаючи з 2021 року.

Планом розвитку ТОВ «Сумитеплоенерго»  на 2020 - 2024 роки  передбачені заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, щодо модернізації  та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, в т.ч.:

Опис плану заходів на 2020рік наданий окремо в пояснювальній записці Інвестиційної програми на 2020 рік зі змінами.

3.1.  План  здійснення заходів та використання коштів на планований період 2021 рік:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Інв. № | Рік виконання робіт | Вартість робіт, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.1. | Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова,30 | заміна котла НІІСТУ-5 -1 шт. | К/831674 | 2021 | 584,67 |
| Транспортування теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.1 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній, від ТК-113 до ТК-115, 2d530мм | заміна т/м 2d530мм - 160 м у 2-х тр.вим. | М/10024 | 2021 | 4 118,03 |
| Всього амортизаційні відрахування | 4 118,03 |
| Виробничі інвестиції з прибутку |
| 1.2 | «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП № 9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м d40мм - d219мм - 2190,6 пм у 2-х тр.вим. | Ц/4535, Ц/4545, Ц/4534, Ц/4525, Ц/4538, Ц/4537, Ц/4544, Ц/4536, Ц/4543, Ц/4533, Ц/4526, Ц/4527. | 2021 | 11 467,83 |
| 1.3 | «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d159мм протяжністю 1026,0 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/2765, Ц/2763, Ц/2761, Ц/2764, Ц/2762, Ц/8244, Ц/8245,Ц/8231, Ц/8232, Ц/8246, ТМ/89 | 2021 | 4 343,69 |
| 4.1 | Придбання землерийної автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт | екскаватор - 1шт. зварювальні агрегати - 3 шт. |  | 2021 | 4 188,48 |
| всього транспортування | 24 188,03 |
| Постачання теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 3.1 | Модернізації програмного комплексу «БАС» | Ноутбук-1 шт. Принтер -1 шт. |  | 2021 | 24,75 |
| всього постачання | 24,75 |
| ВСЬОГО 2021 рік | 24 727,45 |
| в т.ч.: |  |
| Амортизаційні відрахування | 4 727,45 |
| Виробничі інвестиції з прибутку | 20 000,00 |

3.1.1. Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:

3.1.1.1. 	Обгрунтування заходу: «Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Нахімова, 30».

Вартість заходу 584,67 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня  по вул. Нахімова, 30   на протязі року  забезпечує послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачів вулиць Нахімова, І. Кавалерідзе (р-н Хлібокомбінату), провул. Гетьманський, а саме 10 багатоповерхових житлових будинків, дитячий садок та інших споживачів.

Котельня  по вул. Нахімова, 30  побудована в середині 70-х років 20-го століття, на сьогодні обладнання котельні  не відповідає сучасним вимогам з енергозбереження,  оснащена малоефективними, застарілої модифікації котлами типу НІІСТУ-5 -5 шт та котлом  КБНГ-2,5 - 1 шт.(в неробочому стані).

Загальна потужність  котельні складає:

- встановлена 2,890 Гкал/годину,

в т.ч. опалення -2,325 Гкал/годину, г.в.п. – 0,565 Гкал/годину;

- підключена – 2,0747 Гкал/годину,

в т.ч. опалення -1,705 Гкал/годину, г.в.п. -0,3697 Гкал/годину.

Нормативна витрата умовного палива в середньому по котельні - 160,7 кг у.п./Гкал, фактична питома витрата умовного палива відпуск теплової енергії  167,4 кг у.п./Гкал.

В котельні встановлений водопідігрівач ОСТ-16 (4 секції; тепловий потік секції - 632,4кВт; витрата - 83,5т/ч; площа нагріву секції - 28м2; діаметр секції - 325мм; протяжність секції - 4м), введений в експлуатацію в 1986 році.

ТОВ «Сумитеплоенерго» для ефективної роботи котельної  щорічно виконує заходи щодо підтримання оптимальних режимів  роботи котлів та  котельного обладнання, а саме:

- виконує режимно-налагоджувальні роботи котлів згідно графіку;

- проводить  очищення від накипу внутрішніх  поверхонь екранних труб котлів;

- здійснює постійний контроль за  режимами роботи котлів та процесів горіння (співвідношення «газ/повітря») за допомогою приладу «ТESTO».

Для більш ефективної експлуатації котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова, 30 та зменшення споживання природного газу необхідно здійснити заміну малоефективних, застарілої модифікації котлів типу НІІСТУ-5  з високою фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії  на сучасні, енергоефективні котли.

Першочергово заміні підлягає котел типу  НІІСТУ-5  №1 (інв. № К/4194, рег.5519) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії  169,93 кг.у.п./Гкал   та низьким  ККД - 83,99%.

Даний котел оснащений  подовими пальниками  зі спрощеним регулюванням співвідношення  газ/повітря застарілої конструкції, які не відповідають  сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання  та енергозбереження. Введений в експлуатацію в 1988 році, відпрацював свій термін експлуатації (термін експлуатації згідно паспорту котла -10 років).

Для недопущення аварійного стану котла та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів пропонується  реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Нахімова, 30 , яка  передбачає:

- демонтаж котла  НІІСТУ-5 №1( інв. № К/4194) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії – 169,93 - кг.у.п./Гкал  та низким  ККД -83,99%;

- встановлення сучасного  енергоефективного котла типу  NAVI-III 2000 з питомою витратою палива на відпуск теплової енергії - 151,9- кг.у.п./Гкал  та високим  ККД -94% - 1шт з  пальниками типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М, які відповідають сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання та енергозбереження - 2 шт.

- консервування  та вивід  в резерв котлів  НІІСТУ-5 №№ 2,3.

Виконання заходу дасть можливість ефективно використовувати енергоресурси,  а саме зменшити  витрати  палива, покращити ефективність роботи  котельного обладнання  в загалом по котельні, знизити  середньозважений показник  питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії з 167,4 кг.у.п./Гкал до 155,38  кг.у.п./Гкал.

Економічний ефект від впровадження:

- підвищення к.к.д. котла  до 94%;

- економія природного  газу  102,72 т.у.п.;

- загальна економія складає  861,74 тис. грн.

Термін окупності заходу 8,40 місяців.

Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу може бути модернізація котлів НІІСТУ-5, але в зв’язку із впровадженням нових технологій та теплових установок в сфері теплопостачання залишати в експлуатації котли  застарілої модифікації типу НІІСТУ-5  20-го  сторіччя є недоцільним.

Тому заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасний високоефективний котел з к.к.д.94%  являється оптимальним технічним та економічним  рішенням.

3.2.1.4. Висновки:

Для ефективного використання  енергоресурсів,  а саме зменшення витрат природного газу, покращення  ефективності роботи  котельного обладнання  загалом по котельні, зниження середньозваженого показника фактичної   питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії  з 167,4 кг.у.п./Гкал  до 155,38 кг.у.п./Гкал  необхідно встановити в котельні сучасний  енергоефективний котел типу  NAVI-III 2000 - 1шт. з подовими пальниками типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М  - 2 шт.. для його встановлення  демонтувати котел  НІІСТУ-5  з подовими пальниками та вивести в резерв котли НІІСТУ-5 №№2,3.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.1.2. Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

3.1.2.1. Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній,від ТК-113 доТК-115, 2d530мм»

Вартість заходу  4 118,03 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Привокзальній,  від ТК-113 до ТК-115, 2d530мм, протяжністю 160пм  у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №1,  однією із основних магістралей від ТЕЦ, ділянка знаходиться практично на виході з ТЕЦ.

Тепломагістраль №1 забезпечує теплопостачанням  ЦТП до яких підключені 40 багатоповерхових житловий будинок, 21 бюджетні установи та 37 інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК113 до ТК115 введена в експлуатацію в 1994р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В 2011 році за рахунок ремонтної програми замінено 39,4 м даної ділянки тепломережі в сталевій трубі, в інших місцях даної теплової мережі в 2017 році усувався 1 порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань, в 2020 році -2 пориви, в т.ч. 1 порив після гідравлічних випробувань, 1 порив в опалювальний період.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: трубопроводи та в’язальна проволока покрита значною корозією. Такий стан теплової мережі зв’язаний з пошкодженням дорожньої системи для відводу атмосферних осадків, які раніше потрапляли в теплову мережу.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній,від ТК-113 до ТК-115, 2d530мм – 160 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції та поновлення асфальтобетонного покриття на проїзний частині дороги в місці проведення робіт.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 23,71 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  323,71 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   152,64 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати  господарчим  способом: Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній,від ТК-113 доТК-115, 2d530мм – 160пм  у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій з ізоляційними матеріалами  в ППУ- ізоляції.

Підрядним способом - поновлення асфальтобетонного покриття на проїзний частині дороги в місці проведення робіт 548м2.

3.1.2.2. Обгрунтування заходу: «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу  11 467,83  тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №9 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1977 році, до ЦТП підключені споживачі: 7-м  багатоквартирних житлових будинків, дитячий  центр ЦНТТМ та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №9 ЗТД, загальною протяжністю –                   6 209,2 пм в 1-но тр. вим., являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №9 ЗТД: Р1= 6,2кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2, Р3= 6,5 кгс/см2, Р2 = 5,2 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі від ЦТП № 9 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1978 по 1992 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №9 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на даних теплових мережах усувалося 16  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП № 9 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю 2 190,6 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  176,26 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  1 507,99 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 91,20 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  теплових мереж  опалення та г.в.п. після ЦТП №9 ЗТД  загальною протяжністю 2 190,6 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

3.1.2.3. Обгрунтування заходу: «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   4 343,70 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1977 році, до ЦТП підключені споживачі: 8 багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ №22 та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №4 КТД, загальною протяжністю – 2 260,0 пм в 1-но тр. вим., являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №4 КТД: Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 = 4,0 кгс/см2, Р3= 6,5 кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після ЦТП №4 КТД введені в експлуатацію за період з  1977 по 1978 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №4 КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 14  пориви.

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  теплопостачання.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №4 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»  першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж d76мм – d159мм  загальною протяжністю 1026,0 пм у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  23,50 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  309,93 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 168,24 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №4 КТД  загальною протяжністю 2 052,0пм у 1-но тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.1.2.4. Обґрунтування заходу: «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт»

Вартість заходу  4 188,48 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Ремонтні роботи спеціалістами цеху теплових мереж і котелень  ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються господарчим способом.

По ремонтній програмі:

проводяться  гідравлічні випробування магістральних та розподільчих теплових мереж, усуваються  пориви  після проведення гідравлічних випробувань, виконуються ремонти технологічного обладнання  20- ти котельних, 61- го ЦТП  і      2-х ПНС, заміна аварійних ділянок  теплових мереж (від d32мм до d920мм),  заміна запірної арматури, сальникових   компенсаторів, нерухомих опор  в теплових   камерах, відновлюється благоустрій  в місцях проведення ремонтних робіт на т/мережах, виконується ремонт 83-х будівель ЦТП, котельних, ПНС та виробничих  приміщень, теплових камер.

По інвестиційній програмі: модернізація  і  реконструкція теплових мереж (від d32мм до d920мм), модернізація  і  реконструкція обладнання ЦТП, ПНС та котельних.

Виконання вищевказаних ремонтних  робіт не можливо без автомобільної техніки і механізмів. В роботі задіяні 30 один. автомобільної техніки: автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі КРАЗ, ГАЗ і інші  та 25 один. механізмів: зварювальні агрегати, мотопомпи, генератори та інші.

Дана автомобільна техніка і механізми ТОВ «Сумитеплоенерго» з  1977 року  по 2010 року випуску.

В зв’язку з тим, що  автомобільна техніка і механізми відпрацювали свій ресурс, для забезпечення  технічно справного стану щорічно проводилися  їх поточні та капітальні ремонти. При чому характер та складність необхідного ремонту попередньо передбачити складно. З роками автомобільна техніка потребує  все більше ремонтів або повної заміни.

Несправний стан автомобільної техніки та механізмів загрожує виникненню ДТП на дорогах, травм та нещасних випадків на виробництві, може призвести до збільшення  терміну виконання робіт, відключення опалення та гарячого водопостачання  у споживачів на тривалий термін в опалювальний період, зменшується якість надання послуг.

Фактично  на ремонт автотранспортної техніки і механізмів за 2019р. витрачалося 353,33 тис. грн. без ПДВ, в т.ч.: господарчим  способом  223,29  тис. грн. без ПДВ, (на ремонт екскаваторів та зварювальних апаратів  108,78 тис.грн.), підрядним способом  130,24  тис. грн. без ПДВ;

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві заходом «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт» передбачено придбання 1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів.

Економічний ефект від впровадження:

- економія  заробітної сплати при виконанні робіт на теплових мережах та експлуатаційних витрат  складає  2 960,01  тис. грн. на рік;

Термін окупності заходу  17,04 місяців.

Альтернатива заходу:

Альтернативами заходу являється виконання усіх  ремонтних робіт підрядним способом. Витрати на зарплату при виконані  ремонтних робіт  складають                      6 041,70 тис. грн. без ПДВ.  Зменшення    експлуатаційні витрати  складе 1 421,85 тис. грн., при цьому термін окупності заходу -  51,00 місяців.

Висновки:

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві оптимальним рішенням на сьогодні являється придбання  1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів для виконання ремонтних робіт господарчим способом.

Придбані екскаватор і зварювальні агрегати будуть передані в цілісний майновий комплекс з теплопостачання м. Суми.

3.1.3.	Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Постачання теплової енергії»:

3.1.3.1.	Модернізації програмного комплексу «БАС»

Вартість заходу  24,75 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу.

Для ведення статистичної бази споживачів, забезпечення відповідності комп’ютерної техніки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки необхідно модернізувати програмний комплекс  «БАС», якій на сьогодні застосовується на підприємстві.

Заходом передбачена  закупівля комп’ютерної техніки для роботи в програмний комплекс  «БАС», передачі  даних та прийняття відповідних рішень.

Ефект від впровадження:

- зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки;

- поліпшення  якості  обслуговування споживачів;

- забезпечення фактичного обліку вузлів обліку, встановлених у  споживачів та  спожитої теплової енергії.

Висновки:

Для забезпечення необхідною кількістю комп’ютерної   техніки для збору та  аналізу даних, обліку реалізованої теплової енергії, необхідно закупити ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

3.2.  План  здійснення заходів та використання коштів на 2022 рік:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Інв. № | Рік виконання робіт | Вартість робіт, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.1. | Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Санаторна,3 | заміна котла НІІСТУ-5 №1 -1 шт. | К/831795, К/831817 | 2022 | 584,67 |
| Транспортування теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.4 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Покровській, від ТК-438 до ТК-439,2d530мм | заміна т/м 2d530мм - 132 м у 2-х тр.вим. | М/10002 | 2022 | 3 832,73 |
| 1.5 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм | заміна т/м 2d426мм - 66 м у 2-х тр.вим. | Т/м298 | 2022 | 1 951,97 |
| Всього амортизаційні відрахування | 5 784,70 |
| Виробничі інвестиції з прибутку |
| 1.6 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 21 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d273мм протяжністю - 920 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/4972,Ц/4973, Ц/4987,Ц/3245, Ц/4992,Ц/4977, Ц/4976, Ц/3253 | 2022 | 5 510,38 |
| 1.7 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 23 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d219мм протяжністю - 880,4 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/4707, Ц/4704, Ц/4703, Ц/4706, Ц/4699, Ц/4708, Ц/4700, Ц/4702, Ц/4705, Ц/4701, Ц/4698. | 2022 | 4 217,45 |
| 1.8 | «Модернізація розподільчих теплових мереж від котельні Нижньосироватська,66а Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d76мм - d159мм протяжністю - 1165 пм у 2-х тр.вимірі | К/8118, К/8117, К/8177, К/8156, К/8157, К/8115, К/8155 , К/8124, К/8126, К/8125, К/8114, К/8161, К/8120, К/8116, К/8123, К/8121, К/8130, К/8127, К/8128 | 2022 | 6 458,01 |
| 1.9 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №6 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d159мм протяжністю 496,0 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/2850, Ц/2854 | 2022 | 3 814,16 |
| всього транспортування | 24 188,03 |
| Постачання теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 3.1 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | Принтер -2 шт. |  | 2022 | 24,75 |
| всього постачання | 24,75 |
| ВСЬОГО 2022рік | 26 394,12 |
| в т.ч.: |  |
| Амортизаційні відрахування | 26 394,12 |
| Виробничі інвестиції з прибутку | 20 000,00 |

3.2.1.  Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022рік, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:

3.2.1.1. 	Обгрунтування заходу: «Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Санаторна,3».

Вартість заходу 584,67 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня  по вул. Санаторна,3 забезпечує послугами з централізованого теплопостачання споживачів вулиць Санаторна,3:  КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» за адресою вул. Санаторна, 3 та «Медичний інститут Сум ДУ» за адресою вул. Санаторна, 31.

Котельня  по вул. Санаторна, 3  введена в експлуатацію в 1985 році, оснащена малоефективними, застарілої модифікації котлами типу: НІІСТУ-5- 6шт.,               Е-1.0-0.9ГН-1шт., Е-1.0-0.9Г-3-1шт., КВГ-7,56-2шт.(в резерві).

Загальна потужність  котельні складає: встановлена 18,454 Гкал/годину, підключена – 1,9764 Гкал/годину.

Нормативна витрата умовного палива в середньому по котельні - 169,17 кг у.п./Гкал, фактична питома витрата умовного палива на відпуск теплової енергії 164,1 кг у.п./Гкал.

Заходом з реконструкції котельного обладнання  передбачаються заміну котлів:

-  НІІСТУ-5  №1 (інв. № К/831795, рег. б/н) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії  172  кг.у.п./Гкал   та низьким  ККД  - 83%,

-  НІІСТУ-5  №2 (інв. № К/831817, рег.5499) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії 167 кг.у.п./Гкал   та низьким  ККД - 86%.

на сучасний  енергоефективний котел  NAVI-III 2000 з питомою витратою палива на відпуск теплової енергії - 151,9- кг.у.п./Гкал  та високим  ККД -94% - 1шт. з пальниками типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М, які відповідають сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання та енергозбереження - 2 шт.

Економічний ефект:

- підвищення к.к.д. котла  до 94%;

- економія природного  газу  49,08 т.у.п.;

- загальна економія складає  472,82 тис. грн.

Термін окупності заходу 12,60 місяців.

Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу може бути модернізація котлів НІІСТУ-5, але в зв’язку із впровадженням нових технологій та теплових установок в сфері теплопостачання залишати в експлуатації котли  застарілої модифікації типу НІІСТУ-5  20-го  сторіччя є недоцільним.

Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасний високоефективний котел з к.к.д. 94% являється оптимальним технічним та економічним  рішенням.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.2.2.  Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

3.2.1.1. Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Покровській, від ТК-438 до ТК-439,2d530мм»

Вартість заходу  3 832,73 тис.грн.

5.3.1.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Покровській,  від ТК-438 до ТК-439, 2d530мм, протяжністю 183 пм  у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №4,  однією із основних магістралей від ТЕЦ.

Тепломагістраль №4 забезпечує теплопостачанням 214 житлові будинки, 38 бюджетні установи та  інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК-438 до ТК-439введена в експлуатацію в 1973р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 3 порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: трубопроводи та в’язальна проволока покрита значною корозією.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Покровській,  від ТК-438 до ТК-439, 2d530мм – 132 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 22,00 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  444,15 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   103,55 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Покровській,  від ТК-438 до ТК-439, 2d530мм – 132 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

3.2.1.2.  Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК314/18  до ТК-314/16-0, 2d426мм»

Вартість заходу  1 951,97 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. по вул. Металургів, від ТК314/18  до ТК-314/16-0, 2d426мм, протяжністю 66пм  у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №3,  однією із основних магістралей від КППВ ПАТ «Сумське НВО».

Магістральна теплова мережа  від ТК314/18  до ТК-314/16-0, 2d426мм введена в експлуатацію в 1973р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 2 порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: товщина трубопроводів 1-2мм, при нормі 6мм,  покриті значною корозією, ізоляція  втратила свої ізоляційні властивості, збитий утеплювач, покривний  матеріал пошкоджений.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. по вул. Металургів, від ТК314/18  до ТК-314/16-0, 2d426мм– 66 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 17,79 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  191,16 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає  122,53 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Металургів, від ТК314/18  до ТК-314/16-0, 2d426мм – 66 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

3.2.1.3.  Обгрунтування заходу: «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 21 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу  5 510,38 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №21 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 14  багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ №29, дитячий садок та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №21 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d273мм  протяжністю – 2 499 пм  у 2-х тр. вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №21: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №21 ЗТД: Р1= 6,8кгс/см2, Р2 = 5,3 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №21 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1985 по 1994 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №21 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 7 поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №21 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю - 920 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  49,92 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  508,16 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 130,13 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  теплових мереж  від ЦТП №21 ЗТД  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю - 920 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

3.2.1.4. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 23 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   4 217,45 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №23 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 5-ть  багатоквартирних житлових будинків та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №23 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d219мм  протяжністю- 880 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №23: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №23 ЗТД: Р1= 6,9кгс/см2, Р2 = 6,2 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №23 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1986 по 1993 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №23 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 11 поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №23 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d57мм - d219мм, протяжністю - 880,4 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  46,28 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  508,64 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 99,50  місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після

ЦТП №23 ЗТД  загальною протяжністю d57мм - d219мм,протяжністю-880,4пм  у 2-х тр.вимірі,, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.2.1.5.  Обґрунтування заходу: «Модернізація розподільчих теплових мереж від котельні Нижньосироватська,66а  Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   6 458,01 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Теплові мережі від  котельні Нижньосироватська,66а  Зарічної теплової дільниці (ЗТД) до ЦТП підключені споживачі: 15-ть багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ №26, дитячий садок та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі котельні Нижньосироватська,66а  Зарічної теплової дільниці (ЗТД), загальною протяжністю – 15 222,0 пм в 2-х тр. вим.,   введений в експлуатацію в 1964 році.

Температурний графік роботи котельні Нижньосироватська,66а  : 110 - 70°С, робочий тиск на виході: Р1= 5,0 кгс/см2, Р2 = 4,1 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після котельні Нижньосироватська,66а  введені в експлуатацію за період з  1964 по 1978 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах котельні Нижньосироватська,66а  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п. За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 6 пориви.

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  теплопостачання.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від котельні Нижньосироватська,66а  Зарічної теплової дільниці в м. Суми»        першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж d76мм - d159мм  протяжністю –                  1 165 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  28,64 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  348,38 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 222,45 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно «Модернізація розподільчих теплових мереж від котельні Нижньосироватська,66а  Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  1 165 пм  у 2-х тр.вимірі у 2-х тр.вим., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.2.1.6. Обґрунтування заходу: ««Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №6 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   3 814,16 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №6 Ковпаківської теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1977 році, до ЦТП підключені споживачі: 6 багатоквартирних житлових будинків, дитячий садочок та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №6 КТД, загальною протяжністю – 1945,00 пм в 2-х тр. вим., являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №6 КТД: Р1= 6,1 кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після ЦТП №6 КТД введені в експлуатацію за період з  1980 по 1981 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №6 КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 17 пориви.

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  теплопостачання.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №6 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»  першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж d57мм - d159мм протяжністю 496,0 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  13,68 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  165,62 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 276,35 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі від  ЦТП №6 КТД  d57мм - d159мм протяжністю 496,0 пм  у 2-х тр.вимірі., із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.  План  здійснення заходів та використання коштів на 2023 рік:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Інв. № | Рік виконання робіт | Вартість робіт, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.1. | Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Доватора,32 | заміна котла НІІСТУ-5 №1 -1 шт. | 3163 | 2023 | 584,67 |
| Транспортування теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.10 | Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Харкіській від ТК-700 до ТК513, 2d530мм | заміна т/м 2d530мм - 138 м у 2-х тр.вим. | М/10009 | 2023 | 2 800,42 |
| 1.11 | "Модернізація дільниці надземної магістральної теплової мережі по просп.Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм" | т/м 2d820мм - 166 м у 2-х тр.вим. | М/310 | 2023 | 4 650,94 |
| Всього амортизаційні відрахування | 7 451,36 |
| Виробничі інвестиції з прибутку |
| 1.12 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №22 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d40мм – d108мм протяжністю - 938 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/4943, Ц/4968 | 2023 | 2 707,34 |
| 1.13 | «Реконструкція розподільчих теплових мережвід ЦТП № 14 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d273мм протяжністю - 732 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/5034, Ц/5038; Ц/5037; Ц/2346; Ц/5039, Ц/2339. | 2023 | 4 952,24 |
| 1.14 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №16 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d89мм - d219мм протяжністю - 726 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/2526, Ц/2515, Ц/5093. | 2023 | 5 658,52 |
| 1.16 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 8 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d40мм – d219мм протяжністю 684 пм у 2-х тр.вимірі | Ц/4640, Ц/4639, Ц/4638, Ц/4637 | 2023 | 3 749,22 |
| 1.17 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП Іллінська,12 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м з 2d89мм на 2d159мм - 206 м у 2-х тр.вим. | Ц/2156,Ц/2150,Ц/2152,Ц/2158 | 2023 | 1 194,70 |
| 1.18 | «Модернізація теплових мереж відгалудження від тепловій магістралі №8 Ковпаківської теплової дільниці | т/м 2d57мм -d108мм - 1 262 м у 2-х тр.вим. | Ц/8110, Ц/8094, Ц/8104. | 2023 | 1 737,98 |
| всього транспортування | 24 188,03 |
| Постачання теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 3.1 | Придбання комп'ютерної техніки | Ноутбук-1 шт. Принтер -1 шт. |  | 2023 | 24,75 |
| всього постачання | 24,75 |
| ВСЬОГО 2023 рік | 24 727,45 |
| в т.ч.: |  |
| Амортизаційні відрахування | 4 727,45 |
| Виробничі інвестиції з прибутку | 20 000,00 |

3.3.1. Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2023 рік, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:

3.3.1.1.«Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Доватора,32»

Вартість заходу 584,67 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня  по вул. Доватора, 32 забезпечує послугами з централізованого опалення  КУ «Загальноосвітня школа I-III ступенів №5».

Котельня  по вул. Доватора, 32  введена в експлуатацію в 1976 році, на сьогодні обладнання котельні  не відповідає сучасним вимогам з енергозбереження,  оснащена малоефективними, застарілої модифікації котлами типу НІІСТУ-5 - 2 шт.

Загальна потужність  котельні складає: встановлена 0,66 Гкал/годину, підключена – 0,1231 Гкал/годину.

Нормативна витрата умовного палива в середньому по котельні - 168,8 кг у.п./Гкал, фактична питома витрата умовного палива на відпуск теплової енергії 186,0 кг у.п./Гкал.

НІІСТУ-5  №1 (інв. № К/3163, рег.5487) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії  186 кг.у.п./Гкал   та низьким  ККД - 77%.

Даний котел оснащений  подовими пальниками  зі спрощеним регулюванням співвідношення  газ/повітря застарілої конструкції, які не відповідають  сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання  та енергозбереження.

Введений в експлуатацію в 1996 році, відпрацював свій термін експлуатації (термін експлуатації згідно паспорту котла -10 років).

Для недопущення аварійного стану котла та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів пропонується  реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Доватора, 32 , яка  передбачає:

- демонтаж котла  НІІСТУ-5 №1( інв. № К/3163) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії –186 - кг.у.п./Гкал  та низким  ККД - 77%;

- встановлення сучасних  енергоефективних котлів типу  «Колві-200» потужністю 233 кВт з питомою витратою палива на відпуск теплової енергії – 158,6- кг.у.п./Гкал  та високим  ККД -92% - 2 шт з  пальниками типу NG 280 PR L UA A 0 25, які відповідають сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання та енергозбереження - 2 шт.

- консервування  та вивід  в резерв котла  НІІСТУ-5 № 2.

-встановлення системи автоматичного контролю за параметрами роботи обладнання, та автоматики безпеки котлів.

Економічний ефект від впровадження:

- підвищення к.к.д. котла  до 92 %;

- економія природного  газу  2,71 т.у.п.;

- загальна економія складає  136,56 тис. грн.

Термін окупності заходу 31,08  місяців.

Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу може бути модернізація котлів НІІСТУ-5, але в зв’язку із впровадженням нових технологій та теплових установок в сфері теплопостачання залишати в експлуатації котли  застарілої модифікації типу НІІСТУ-5  20-го  сторіччя є недоцільним.

Висновки:

Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасний високоефективний котел з к.к.д.92%  являється оптимальним технічним та економічним  рішенням.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.3.2. Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2023 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

3.3.1.1. Обгрунтування заходу: «Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Харкіській від ТК-700 до ТК513», 2d530мм

Вартість заходу  2 800,42 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Харківській від ТК-700 до ТК513, 2d530мм, протяжністю 138 пм  у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №5,  однією із основних магістралей від ТЕЦ.

Тепломагістраль №5 забезпечує теплопостачанням 280 житлові будинки, 11 бюджетні установи та інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК-700 до ТК513 введена в експлуатацію в 1975 р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 3 порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: трубопроводи та в’язальна проволока покрита значною корозією.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Харківській,  від ТК-700 до ТК513, 2d530мм – 138 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 50,55 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  515,61 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   65,16 місяців.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі Харківській,  від ТК-700 до ТК513, 2d530мм – 138 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції.

3.3.1.2. Обґрунтування заходу: "Модернізація дільниці надземної магістральної теплової  мережі по просп. Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм" Вартість заходу  4 650,94 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. по просп. Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм, протяжністю  - 166 м у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №3,  однією із основних магістралей від КППВ ПАТ «Сумське НВО».

Тепломагістраль №6 забезпечує теплопостачанням  від КППВ до яких підключені 203 житловий будинок, 19 бюджетні установи та  інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм введена в експлуатацію в 1975р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 3порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: товщина трубопроводів 1,5-2мм, при нормі 6мм,  покриті значною корозією, ізоляція  втратила свої ізоляційні властивості, збитий утеплювач, покривний  матеріал пошкоджений.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. по просп. Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм – 116 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 49,20 т. у. п.;

- загальна економія витрат складає  779,36 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає  71,61 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по просп. Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2d820мм – 116 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

3.3.1.3. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж від ЦТП № 22 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу  2707,34 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №22 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 21   багатоквартирних житлових будинків, дитячий  садок та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №22 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d273мм  протяжністю – 2 499 пм  у 2-х тр. вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №22: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №22 ЗТД: Р1= 6,8кгс/см2, Р2 = 5,3 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №22 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1985 по 1994 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №22 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 11  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №22 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d108мм  протяжністю - 938 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  11,08 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  509,72 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 63,74 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  теплових мереж  від ЦТП №22 ЗТД  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю - 938 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

3.3.1.4. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 14 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   4 952,24  тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №14 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 17-ть  багатоквартирних житлових будинків, реабілітаційний   центр та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №14 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d273мм  протяжністю- 3 178 пм  у 2-х тр. вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №14: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №14 ЗТД: Р1= 6,2кгс/см2, Р2 = 5,4 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №14 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1981 по 1985 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №14 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 6  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №14 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю

- 732 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  10,62т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  468,24 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 126,92 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №14 ЗТД  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю- 732 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.1.5. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 16 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   5 658,52 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №16 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 16-ть  багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ 23 та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №16 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d273мм  протяжністю- 3 178 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №16: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №16 ЗТД: Р1= 6,4кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №16 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1981 по 1985 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №16 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 7 поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №16 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю

- 732 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  11,77т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  508,34 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 133,58 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №16 ЗТД  загальною протяжністю d89мм - d219мм  протяжністю

- 726 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.1.5. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 8 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   3 749,22 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №8 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 16-ть  багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ 23 та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №8 ЗТД, загальною протяжністю –                   d40мм - d219мм  протяжністю - 3 178 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №8: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №16 ЗТД: Р1= 6,4кгс/см2, Р2 = 5,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №8 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1981 по 1985 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №8 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 7 поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №8 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d40мм - d219мм  протяжністю

- 684 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  9,29 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  414,75 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 108,48 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №16 ЗТД  загальною протяжністю d40мм - d219мм  протяжністю

- 684 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.1.6. Обґрунтування заходу: «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Іллінська,12 Ковпаківської теплової дільниці   в м. Суми»

Вартість заходу   1 194,70 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП по вул. Іллінська,12 Ковпаківської теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 3 багатоквартирних житлових будинків та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП по вул. Іллінська,12  КТД, загальною протяжністю – d89мм - d159мм протяжністю 206,0 пм  у 2-х тр. вимірі, являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП по вул. Іллінська,12 КТД: Р1= 5,0 кгс/см2, Р2 = 4,1 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після ЦТП по вул. Іллінська,12  КТД введені в експлуатацію за період з  1985 по 1989 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП по вул. Іллінська,12  КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 4 пориви.

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  теплопостачання.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ЦТП по вул. Іллінська,12  Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»  першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж – d89мм - d159мм протяжністю 206,0 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  3,99 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  208,98 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 68,60 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі від  ЦТП по вул. Іллінська,12  КТД  d89мм - d159мм протяжністю 206,0 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.1.7. Обґрунтування заходу: «Модернізація  теплових мереж відгалуження від  тепловій магістралі №8  Ковпаківської теплової дільниці  в м. Суми»

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Відгалуження від  тепловій магістралі №8 Ковпаківської теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі:                      6 багатоквартирних житлових будинків, дитячий садочок та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від відгалудження від  тепловій магістралі №8 КТД, загальною протяжністю – d89мм - d159мм протяжністю 2 566,0 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №8 КТД: Р1= 5,6 кгс/см2, Р2 = 4,4кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі після ЦТП №8  КТД введені в експлуатацію за період з  1985 по 1987 роки, відпрацювали нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Пориви на розподільчих теплових мережах відгалуження тепловій магістралі №8 КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки на даних теплових  мережах  усувалося 12  пориви.

В 2019 році  практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову - утеплювача та руберойду, лотків та плит перекриття.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані  призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок  погіршення якості  теплопостачання.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж відгалудження  тепловій магістралі №8  Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»  першочергово передбачена заміна ділянок  теплових мереж – d57мм - d108мм

протяжністю 1262,0 пм у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  5,38 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  346,33 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 60,22 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі від  відгалудження від  тепловій магістралі №8 КТД  d57мм - d108мм протяжністю  1262 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.3.2. Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2023 рік, передбачених розділом «Постачання теплової енергії»:

3.3.2.1.	Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Вартість заходу  24,75 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу.

Для ведення статистичної бази споживачів, для забезпечення відповідності комп’ютерної техніки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки необхідно модернізувати програмний комплекс  «БАС», якій на сьогодні застосовується на підприємстві.

Заходом передбачена  закупівля, для ведення статистичної бази вузлів обліку, встановлених у споживачів, їх аналізу, передачі  даних та прийняття відповідних рішень.

Ефект від впровадження:

- зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки;

- поліпшення  якості  обслуговування споживачів;

- забезпечення фактичного обліку вузлів обліку, встановлених у  споживачів та  спожитої теплової енергії.

Висновки:

Для забезпечення необхідною кількістю комп’ютерної   техніки для збору та  аналізу даних, обліку реалізованої теплової енергії, необхідно закупити ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

3.4. План  здійснення заходів та використання коштів на 2024 рік:

| № пп | Найменування робіт | Об'єми робіт | Інв. № | Рік виконання робіт | Вартість робіт, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.4. | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Роменська,75 | заміна пальників котла №1-2комп | К/831674 | 2024 | 584,67 |
| Транспортування теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 1.19 | Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2d630мм | заміна т/м: d426мм на 2d630 протяжністю - 218 пм у 2-х тр.вимірі | М/10018 | 2024 | 5 559,45 |
| 1.20 | "Модернізація дільниці надземної магістральної теплової мережі по вул.Ковпака, від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм" | заміна т/м: d630мм – d820мм протяжністю - 125 пм у 2-х тр.вимірі | М/10007 | 2024 | 3 558,58 |
| Всього амортизаційні відрахування | 9 118,03 |
| Виробничі інвестиції з прибутку |
| 1.21 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 13 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м: d57мм - d273мм протяжністю 1488пм у 2-х тр.вимірі | Ц/5079, Ц/3205, Ц/5074, Ц/5071, Ц/5081, Ц/3214, Ц/5082, Ц/3228, Ц/5072, Ц/5080, Ц/5070, Ц/3217 | 2024 | 10 480,49 |
| 1.22 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 19 Зарічної теплової дільниці в м. Суми» | заміна т/м з 2d40мм на 2d273мм - 1088м у 2-х тр.вим. | Ц/5189, Ц/5173, Ц/5193, Ц/5194, Ц/5187, Ц/5183, Ц/5186, Ц/5184, Ц/2614, Ц/5181, Ц/5172, Ц/5165, Ц/5182, Ц/2634, Ц/5166. | 2024 | 5 705,73 |
| 1.23 | «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №1 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» | т/м 2d820мм - 393 м у 2-х тр.вим. | Ц/2171,Ц/2169, Ц/2168, Ц/2170,М/80. | 2024 | 3 813,79 |
| всього транспортування | 29 118,03 |
| Постачання теплової енергії |
| Амортизаційні відрахування |
| 3.1 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | Ноутбук-1 шт. Принтер -1 шт. |  | 2024 | 24,75 |
| всього постачання | 24,75 |
| ВСЬОГО 2024 рік | 29 727,45 |
| в т.ч.: |  |
| Амортизаційні відрахування | 4 727,45 |
| Виробничі інвестиції з прибутку | 20 000,00 |

3.4.1.	Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік, передбачених розділом «Виробництво  теплової енергії»:

3.4.1.1. 	Обгрунтування заходу: «Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Роменська, 75».

Вартість заходу 584,67 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня  по вул. Роменська, 75   забезпечує послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачів вулиць Роменська та Декабристів, а саме 12 багатоповерхових житлових будинків, Сумський державний педагогічний університет, Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі та інших споживачів.

Котельня  по вул. Роменська, 75  введена в експлуатацію в 1985році, на сьогодні обладнання котельні  не відповідає сучасним вимогам з енергозбереження,  оснащена малоефективними, застарілої модифікації котлами типу НІІСТУ-5 -2 шт та котлами  КВГ-4,0\150 - 2 шт.

Загальна потужність  котельні складає: встановлена 9,116 Гкал/годину, підключена – 5,0429 Гкал/годину.

Нормативна витрата умовного палива в середньому по котельні - 159,5 кг у.п./Гкал, фактична питома витрата умовного палива на відпуск теплової енергії 159,6 кг у.п./Гкал.

Першочергово заміні підлягають подові пальники котла типу  КВГ-4,0\150 №1 (інв. № К/831674, рег.891) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії  158,6 кг.у.п./Гкал   з  ККД - 90%.

Даний котел оснащений  подовими пальниками  зі спрощеним регулюванням співвідношення  газ/повітря застарілої конструкції, які не відповідають  сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання  та енергозбереження. Введений в експлуатацію в 1986 році, відпрацював свій термін експлуатації (термін експлуатації згідно паспорту котла -20 років).

Для недопущення аварійного стану котла та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів пропонується  реконструкція котельного обладнання в котельні по вул. Роменська, 75 , яка  передбачає:

- демонтаж подових пальників – 3 шт, котла  КВГ-4,0\150 №1( інв. № К/831674) з фактичною питомою витратою палива на відпуск теплової енергії – 158,6 - кг.у.п./Гкал  та  ККД -90%;

- встановлення сучасних  енергоефективних пальників типу МДГГ-200- 3 шт, які відповідають сучасним вимогам  експлуатації котельного обладнання та енергозбереження.

Виконання заходу дасть можливість ефективно використовувати енергоресурси,  а саме зменшити  витрати  палива, покращити ефективність роботи  котельного обладнання  в загалом по котельні, знизити  середньозважений показник фактичної питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії з 158,6 кг.у.п./Гкал до 155,2  кг.у.п./Гкал, розширить діапазон регулювання нагрузки на пальниках від 15% до 100% та економію природного газу до 5%.

Економічний ефект від впровадження:

- підвищення к.к.д. котла  до 92%;

- економія природного  газу  68,74 т.у.п.;

- загальна економія складає 732,24 тис. грн. без ПДВ;

Термін окупності заходу 19,08  місяців.

Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу може бути заміна застарілого котла на сучасний енергоефективний котел, але даний захід потребує значних матеріальних витрат та довготривалого терміну окупності.

Тому заміна подових пальників на сучасні енергоефективні пальники являється оптимальним технічним та економічним  рішенням.

Висновки:

Для ефективного використання  енергоресурсів,  а саме зменшення витрат природного газу, покращення  ефективності роботи  котельного обладнання  загалом по котельні, зниження середньозваженого показника  фактичної  питомої  витрати палива на відпуск теплової енергії  з 158,6 кг.у.п./Гкал  до 155,2 кг.у.п./Гкал  необхідно замінити застарілі подові пальники на сучасні  енергоефективні – 3 шт, для їх встановлення  демонтувати подові пальники котла КВГ-4,0\150 №1 - 3 шт.

Роботи будуть виконані господарським способом.

3.4.2. Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2023 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

3.4.2.1.Обгрунтування заходу: «Реконструкція ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2d630мм»

Вартість заходу  5 559,45 тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. по вул. Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2d426мм - 218м у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №4,  однією із основних магістралей від ТЕЦ.

Тепломагістраль №4 забезпечує теплопостачанням 214 житлові будинки, 38 бюджетні установи та  інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК-417 до ТК-418, введена в експлуатацію в 1967р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

На 1967 рік діаметри трубопроводів були розраховані на існуюче підключене теплове навантаження. В зв’язку із збільшенням підключеного теплового навантаження необхідність збільшення діаметрів трубопроводів вже виникла з 1990 року.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 3 порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: трубопроводи та в’язальна проволока покрита значною корозією.

Реконструкція ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2d426мм – 218м пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції зі збільшенням діаметрів з 2d426мм на 2d630мм. Збільшення діаметру трубопроводів дасть можливість покращити гідравлічний режим роботи теплвих мереж від ТЕЦ, дасть можливість надати якісне теплопостачання споживачам центральної частини міста Суми.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 36,09 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  488,60 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   136,54 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2d426мм – 218 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції та збільшенням діаметрів трубпроводів з 2d426мм на 2d630мм, що дасть можливість покращити гідравлічний режим роботи теплвих мереж від ТЕЦ, дасть можливість надати якісне теплопостачання споживачам центральної частини міста Суми.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

3.4.2.1. Обгрунтування заходу: "Модернізація дільниці надземної магістральної теплової  мережі по вул. Ковпака, від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм"

Вартість заходу  3 558,58 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. по просп. Курському, від від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм, протяжністю  - 125 пм у 2-х тр.вим., являється частиною магістралі №6,  однією із основних магістралей від КППВ ПАТ «Сумське НВО».

Тепломагістраль №6 забезпечує теплопостачанням  від КППВ до яких підключені 203 житловий будинок, 19 бюджетні установи та  інших споживачів.

Магістральна теплова мережа  від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.

В період з 2017 року по 2020рік на даній ділянці  усувався 3порив після проведення щорічних гідравлічних випробувань.

При усуненні поривів виявлено, що технічний стан трубопроводів та  ізоляції незадовільний: товщина трубопроводів 1,5-2мм, при нормі 6мм,  покриті значною корозією, ізоляція  втратила свої ізоляційні властивості, збитий утеплювач, покривний  матеріал пошкоджений.

Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по вул. по просп. Курському, від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм – 125 пм у 2-х тр. вимірі, передбачає заміну трубопроводів із застосуванням ППУ- ізоляції.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 23,69 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  583,68 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає   73,16 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, необхідно виконати Модернізація ділянки  магістральної теплової мережі по просп. Курському, від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм – 125 пм у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних технологій та ізоляційних матеріалів  в ППУ- ізоляції.

Роботи будуть виконуватися  господарчим  способом.

3.4.2.2. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 13 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   10 480,49 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №13 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 18  багатоквартирних житлових будинків, ЗОШ17 та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №13 ЗТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d273мм  протяжністю - 3 482,2 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №13: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №13 ЗТД: Р1= 6,6кгс/см2, Р2 = 5,4 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №13 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1980 по 1984 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №13 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 16  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №13 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю

- 1488 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

3.10.4.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  22,75 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  993,00 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 126,65 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №13 ЗТД  загальною протяжністю d57мм - d273мм  протяжністю

- 1488 пм  у 2-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.4.2.3. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП № 19 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу   5 705,73 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №19 Зарічної теплової дільниці (ЗТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі:  16 багатоквартирних житлових будинків, 2 бюджетні установи та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №19 ЗТД, загальною протяжністю –                   d40мм - d273мм  протяжністю- 1088 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від Сумської ТЕЦ.

Температурний графік роботи ЦТП №13: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №19 ЗТД: Р1= 6,9 кгс/см2, Р2 = 5,6 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №19 ЗТД введені в експлуатацію за період з  1980 по 1984 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №19 ЗТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 17  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №19 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d40мм - d219мм  загальною протяжністю d40мм - d273мм  протяжністю

- 1088 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  17,16 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає  745,01 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 91,90 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити теплові мережі після ЦТП №19 ЗТД  загальною протяжністю d40мм - d273мм  протяжністю

- 1088 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Роботи планується  виконані господарським способом.

3.4.2.4. Обгрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП №1 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»

Вартість заходу  3 813,79 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ЦТП №1 Ковпаківського теплової дільниці (КТД) введений в експлуатацію в 1985 році, до ЦТП підключені споживачі: 12  багатоквартирних житлових будинків, 2 бюджетні установи та інші споживачі.

Розподільчі теплові мережі від ЦТП №1 КТД, загальною протяжністю –                   d57мм - d219мм протяжністю 1319 пм  у 2-х тр.вимірі, являється  тепловими  мережами від котельні Північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО» (далі КППВ).

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ЦТП №1 КТД: Р1= 5,2 кгс/см2, Р2 = 4,2 кгс/см2.

Спосіб прокладання -  підземний, в непрохідних каналах.

Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання від ЦТП №1 КТД введені в експлуатацію за період з  1977 по 1979 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років.

Аналіз виявлених поривів на  магістральних та розподільчих теплових мережах  показує, що найбільша кількість поривів усувається  на розподільчих теплових мережах після ЦТП.

Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП №1 КТД  усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п.

За останні три  роки  на данних теплових мережах усувалося 12  поривів. При усунені поривів в 2019 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд місцями розірвані або відсутній, лотки та плити напівзруйновані, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією.

Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків.

Заходом «Модернізація розподільчих теплових мереж від ЦТП №1 Ковпаківського теплової дільниці в м. Суми»  передбачена заміна ділянок  теплових  мереж  d57мм - d219мм протяжністю 909 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  3,44 т.у.п.,

- загальна економія витрат складає 234,06 тис. грн.;

Термін окупності заходу складає 195,53 місяців.

Альтернатива заходу:

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати модернізацію  теплових мереж  від ЦТП №1 КТД  загальною протяжністю d57мм - d219мм протяжністю 909 пм  у 2-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

3.4.3. Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2024 рік, передбачених розділом «Постачання теплової енергії»:

3.4.3.1.	Придбання  комп'ютерної техніки

Вартість заходу  24,75 тис. грн.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу.

Для ведення статистичної бази споживачів, для забезпечення відповідності комп’ютерної техніки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки необхідно модернізувати комп’ютерну техніку, якій на сьогодні застосовується на підприємстві.

Заходом передбачена  закупівля, для ведення статистичної бази вузлів обліку, встановлених у споживачів, їх аналізу, передачі  даних та прийняття відповідних рішень.

Ефект від впровадження:

- зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки;

- поліпшення  якості  обслуговування споживачів;

- забезпечення фактичного обліку вузлів обліку, встановлених у  споживачів та  спожитої теплової енергії.

Висновки:

Для забезпечення необхідною кількістю комп’ютерної   техніки для збору та  аналізу даних, обліку реалізованої теплової енергії, необхідно закупити ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»													Д.Г. Васюнін