3.3.3. Обгрунтування заходу: «Модернізація  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм»

| № зп | Заходи | Інв. № | Вартість, тис. грн. (без ПДВ) | Напрямок заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм | М/115 | 1 356,22 | Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, надання якісного теплопостачання споживачам м. Суми. |

3.3.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм, протяжністю 87 пм, являється частиною  тепломагістралі №6 від Котельні північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО».

Введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося 4 пориви.

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з КППВ: Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 =2,0  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм: тиск Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 = 4,0 кгс/см2.

Ділянка теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530м, підземна, прокладена в непрохідних каналах.

Дана теплова мережа являється частиною тепломагістралі №6 від КППВ, забезпечує теплопостачання 26 житлових будинків,3лікувальні заклади,1 навчальний заклад та інших споживачів.

При виконанні в 2019 році планового контрольного шурфа даної теплової мережі  виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач збитий у нижній частині трубопроводів, трубопроводи покриті корозією. При усуненні поривів на даній ділянці виявлено, що товщина стінки труби складає 3-4мм при нормі 8мм. Такий стан теплової мережі приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Заходом  виконати заміну дільники  по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм  - 87 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.3.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  23,38 т.у.п., загальна економія витрат складає  406,28 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  40,08 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом.

Альтернатива заходу відсутня в  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміні типу або траси прокладання теплової мережі.

3.3.3.3. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити ділянку  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм  - 87 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.