ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік  зі змінами

Розділ 1.	Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго».

Статут підприємства затверджено 05.02.2015 року рег.№1632105002000428

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залізнична,10

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ)

-33698892.

Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

Підприємство очолює  директор Васюнін Дмитро Геннадійович, головний інженер  Смертяк Сергій Юрійович.

Вимоги чинного законодавства у процесі створення підприємства та державної реєстрації дотримані повністю.

Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим майна,  яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання встановлені відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.05.2016 р. № 782 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди від 01. 09. 2005 року                         № УКМ - 0047 з Сумською міською радою орендує цілісний майновий комплекс   по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії в місті Суми.

В цілісний майновий комплекс входить майно, яке являється  комунальною власністю територіальної громади міста Суми.

В 2013 році  на підставі рішення Сумської міської ради  від 01.02.2012 року №1186-МР між Сумською міською радою та ТОВ «Сумитеплоенерго» підписана додаткова угода  від 30. 04. 2013р. до договору оренди № УКМ - 0047 від 01.09.2005р., згідно якої переглянуті питання:

- орендної плати за майно територіальної громади міста Суми;

- умови передачі та повернення об’єкта оренди;

- використання амортизаційних відрахувань;

- права та обов’язки сторін, їх відповідальність.

Згідно договору оренди інвестиції в об’єкт оренди здійснює Орендар -                ТОВ «Сумитеплоенерго».

Для поліпшення стану орендованих основних засобів нараховуються та використовуються  амортизаційні врахування.

  - Про діяльність підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго»:

Основними видами  діяльності є:

- виробництво електричної енергії;

- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

- надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджету та іншим споживачам.

Крім того:

- виконання проектувальних, будівельно-монтажних робіт, монтажних,  оздоблювальних  та сантехнічних робіт.

Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають діяльності підприємства, Правилам нормування, Правилам охорони праці, Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилам технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Для забезпечення виробничого процесу з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в склад ТОВ «Сумитеплоенерго» входять підрозділи: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котельних.

Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговуються 20 котельних (загальна встановлена потужність 141,60 Гкал/год,  підключена 83,56 Гкал/год), 2 ПНС; 61 ЦТП; 313,07 км теплових мереж; 5,95 км кабельних ліній живлення об’єктів теплопостачання.

Розділ 2.	Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

2.1. Опис системи централізованого теплопостачання

ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснює теплопостачання споживачам міста Суми від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- 20 котельних.

Транспортування теплової енергії - тепловими мережами загальною протяжністю 313,07 км у 2-х трубному вимірі від джерел тепла, в т.ч.:

| № пп | Джерело тепла | Теплові мережі, у 2-х трубному вимірі, пм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Магістральні т/м | Відгалуження магістральних т/м | Розподільчі т/м |
|  |  | опалення | г.в.п. | опалення | г.в.п. | опалення | г.в.п. |
| 1 | Сумська ТЕЦ | 63 675,00 |  | 29 419,10 | 5 972,00 | 41 393,55 | 41 393,55 |
| 2 | КППВ | 30 685,20 |  | 13 865,70 | 3 656,50 | 17 716,00 | 17 146,00 |
| 3 | котельні |  |  |  |  | 41 811,40 | 6 338,40 |
|  | ВСЬОГО | 94 360,20 | 0,00 | 43 284,80 | 9 628,50 | 100 920,95 | 64 877,95 |

Теплові мережі від Сумської ТЕЦ та КППВ, об’єднані між собою магістралями №3, №4, №6, являються єдиною системою. Межі розподілу даних теплових мереж встановлені в теплових камерах ТК-314, ТК-440, ТК-434, ТК- 601, ТК-617. Головною резервуючою перемичкою між двома основними джерелами тепла в місті Суми - ТЕЦ і КППВ являється  магістральна теплова мережа ТК-219 - ТК- 601 - ТК-605 по  вул. Індустріальній -  вул. Ковпака, 2d630мм.

При   виникненні техногенної ситуації в опалювальний сезон дана теплова мережа забезпечить підтримку теплових мереж без «розмерзання».

Транспортування теплоносія здійснюється:

- від Сумської  ТЕЦ та КППВ:

-	по магістральним тепловим мережам: двотрубна тупикова - радіальна схема трубопроводів з резервуючими перемичками до центральних  теплових  пунктів (ЦТП) ,

- по квартальним тепловим мережам: після центральних теплових пунктів  (ЦТП) розподільчою  чотирьохтрубною  мережею  для груп будівель;

-	в напряму до індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, встановлені в ІТП споживачів.

- від котельних:

-	в напряму до індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, встановлені в ІТП споживачів.

Об’єкти теплоспоживання, приєднані до Сумської ТЕЦ та КППВ - по залежній та незалежній  схемам, від котельних - по залежній схемі.

В схему транспортування теплоносія від ТЕЦ входять магістралі № № 1, 2, 3, 4, 5,7.

Відпуск  теплоносія  здійснюється:

-	від Сумської ТЕЦ по 3-м тепловим виводам:

- два виводи  по 2d720мм - магістралі № 4,7;

- один вивід 2d630мм  - магістраль № 1.

-	до магістралі №4  підключені:

-	магістраль №3 в  ТК-416 (ТК-416  - ТК-300);

-	магістраль №5 в ТК- 438(ТК-438  - ТК-500);

-	до магістралі №7  підключені:

-	магістраль №5 в ТК- 700 (ТК-700 - ТК-512);

-	до магістралі  №1 підключені:

-	магістраль №3 в ТК-124 (ТК-124  - ТК-306);

-	магістраль №2 в  ТК-105 (ТК-105 - ТК-201).

-	від  котельні північного промислового вузла по 2-м тепловим виводам:

- один вивід 2d920мм -  магістраль №6  через ТК-605;

- другий вивід 2d920мм - магістраль №6 через ТК-605-1 на територію ПАТ «Сумське  НВО».

-	до магістралі №6  підключені:

-	магістраль №8 в ТК-631(ТК-631 - ТК-815);

-	магістраль №2 в  ТК-617 (ТК-617 - ТК215/15-6);

-	до  магістралі №8 підключена:

-	магістраль  №4 в  ТК-801(ТК-801 - ТК-440).

Для гарячого водопостачання споживачів використовується закрита система. Виробництво гарячої води здійснюється на 61-му центральному тепловому пункті (ЦТП) і 125-и  вбудованих   в ІТП водопідігрівачах.

Температурний  графік:

- ТЕЦ: в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- КППВ: в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- котельних:

- по вул. Н.Сироватська, 66а, вул.Г.Кондратьєва, 120: в опалювальний період 110-700 С,  міжопалювальний  70-450 С;

- котельних по вул.Роменська, 75, вул.Декабристів, 96: в опалювальний період 105-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- інші котельні: в опалювальний період 95-700С, міжопалювальний 
70-450С.

ТОВ «Сумитеплоенерго» виконаний розрахунок нормативного підживлення теплових мереж з урахуванням підключеного теплового навантаження, налагоджений гідравлічний режим роботи теплових мереж.  Згідно розрахунку нормативна  витрата  підживлення теплових мереж складає:

- від Сумської ТЕЦ:

  - в опалювальний сезон -	110 м3/годину;

  - міжопалювальний сезон - 65 м3/годину;

- від КППВ:

  - в опалювальний сезон -	110 м3/годину;

  - міжопалювальний сезон -   65 м3/годину.

2.3. Оцінка технічного стану цілісного майнового комплексу з теплопостачання міста Суми.

Основні засоби, які входять в цілісний майновий комплекс з теплопостачання міста Суми, що експлуатується ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди  з Сумською міською радою, на 70 % введені в експлуатацію в 1970-1990-х роках,  потребують  реконструкції та модернізації,  а саме:

-	модернізація та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

-	модернізація та реконструкція котельних із заміною котлів на сучасні, з к.к.д. 93 - 94% та заміною застарілого енергоємного насосного обладнання;

-	технічне переоснащення ЦТП із заміною швидкісних водопідігрівачів на сучасні пластинчасті та застарілих енергоємних насосних агрегатів на сучасні, з відповідними технічними характеристиками та меншою  потужністю двигунів.

2.3.1. Теплові мережі

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатується  313,07 км теплових мереж  у 2-х трубному вимірі, із яких близько 86,8% - з терміном експлуатації понад 25 років, підлягають заміні  74,4% теплових мереж.

В однотрубному вимірі

| Загальна протяжність теплових мереж | до 5 років | до 10 років | до 15 років | до 20 років | до 25 років | понад 25 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2013 | 2012-2008 | 2007-2003 | 2002-1998 | 1997-1993 | 1992 і менше |
| Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) |
| 626,14 | 561,025 | 7,922 | 0,00 | 17,573 | 0,00 | 15,059 | 0,00 | 10,173 | 0,00 | 13,669 | 0,00 | 561,749 | 561,025 |

В зв’язку з понаднормативним терміном експлуатації, ізоляція трубопроводів теплових мереж, за рахунок пошкоджень мереж водопроводу та каналізації, які перетинають теплові мережі, неодноразово затоплювалась і зволожувалась, ізоляційний покров трубопроводів теплових мереж втрачає свої властивості.

Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до порушення ізоляції, інтенсивної корозії металу, порушення герметичності  трубопроводів та, як наслідок, до понаднормативного рівня втрат теплової енергії в теплових мережах.

На теплових мережах встановлені ПНС-1, ПНС-2 (підкачуючи насосні станції), які  забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж, від ТЕЦ та КППВ відповідно, в опалювальний період.

В ПНС  встановлені потужні насосні агрегати:

-	в ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70 -	4 шт.;

-	в ПНС - 2  типу  СЭ -800-55 -		3 шт.

2.3.2. Технологічне обладнання

Технологічне обладнання котельних, ЦТП також вводилося в експлуатацію  в 1960 -1980 роках.

Станом на 01.01.2019р. загальна встановлена потужність 20 котельних підприємства становить 141,60 Гкал/год, підключена 83,56 Гкал/год. Котельні ТОВ "Сумитеплоенерго" працюють на природному газу.

В котельних встановлено 74 одиниці котлів з автоматикою безпеки:

-	водогрійні котли: ТВГ-8М - 5шт., ТВГ-4р- 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,5/13 – 3шт.; КБНГ -1шт., НІІСТУ-5 - 28 шт., УКСЗ - 4 шт., СА - 2 шт., АОГВ -100 - 3 шт., WITERMO-3W-1,5 - 2 шт., Богдан-50 - 2 шт.; модулі  МН - 8шт. (на даховій  котельні по вул.Г.Кондратьєва, 25/1);

-	парові котли: МЗК - 3шт.;  Е1/9 -1шт., КСГ -100 - 2шт.;

Температурний графік найбільш потужних котельних - 110/70˚С, решти котельних - 95/70˚С.

Із 74-х котлів, встановлених в котельнях, 49 котли відпрацювали свій термін експлуатації, морально та фізично застарілі, серед них з ККД нижче 86% - 20 шт., з ККД більше 86% - 23 шт., з ККД нижче 89 % - 6 шт.

Усі котельні ТОВ «Сумитеплоенерго» облаштовані вузлами обліку, які забезпечують 100%   облік відпущеної  теплової енергії.

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатує 61 ЦТП, які забезпечують централізоване холодне та гаряче водопостачання споживачам міста, об’єкти яких підключені до ЦТП. В чотирьох ЦТП встановлена незалежна система опалення (ЦТП по вул.Холодногірська, 1, вул.Г.Кондратьєва, 4, вул.Петропавлівська, 125, провулку Громадянській, 4а ).

В ЦТП підприємства встановлено:

- 61 водопідігрівач, в т.ч. швидкісних - 50 шт., пластинчастих - 11 шт.

-	300 одиниць насосного обладнання, переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами потужністю 75 кВт, 40 кВт, 30кВт, 22 кВт, 17 кВт, 4кВт;

в  т.ч.: мережних  - 20 шт.,  г.в.п.  – 177 шт.,  циркуляційних  -103 шт.

Автоматика регулювання насосами застаріла та потребує модернізації:  необхідне переобладнання ЦТП в автоматизовані станції підкачки та підігріву води за рахунок встановлення нових насосів з частотним регулюванням обертів двигунів та програмним включенням.

Обладнання котельних та ЦТП на 66% випрацювало свій ресурс. Щорічно проводяться поточні та капітальні ремонти обладнання, що приводить до збільшення експлуатаційних витрат.

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» та для забезпечення надання безперебійних та якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання :

-	щорічно проводяться  обов’язкові гідравлічні випробування теплових мереж;

-	виконуються модернізація, реконструкція, поточні та капітальні ремонти теплових  мереж, усуваються пориви;

-	виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання ПНС, ЦТП та котельних;

-	виконуються заходи Інвестиційних програм, ухвалених  НКРЕКП.

2.4. За період  з 2005 року  по 2019 рік  включно ТОВ  «Сумитеплоенерго» виконані поточні та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання ПНС, ЦТП та котельних ТОВ «Сумитеплоенерго», в т.ч.:

-	замінено 35,635 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;

-	виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

-	20 котельних -  шляхом підключення споживачів до Сумської ТЕЦ  та більш потужних котелень ( закільцівка);

-	3 котельні передані до комунальної власності в зв’язку з відключенням споживачів;

-	виконана реконструкція із заміною котлів в 3-х котельних по вул. Шкільній,5, вул. Чернігівський, 12, вул. Білопільський шлях, 38;

-	виконана модернізація 21 ЦТП та ПНС-1 із заміною 114 одиниць насосного обладнання на насосні агрегати марок PENTAX, LOVARA GRUNFOS, СМ з двигунами меншої  потужності та з частотними перетворювачами;

-	виконана модернізація 10 ЦТП  із заміною 10 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;

-	замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1, ПНС-2.

Виконання даних робіт дало економію споживання:

-	природного  газу  на 11,40 млн. м3;

-	електричної енергії  на 3,90 млн. кВт;

-	води 105,3 тис.м3.

В 2015 - 2017 роках на виконання Інвестиційних програм встановлено  239 вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Суми, що забезпечило близько 100%  облік теплової енергії в житловому фонді.

Розділ 3.		Мета розробки Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020рік

Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого Постановою НКРЕКП  від 31.08.2017 року № 1059.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік являються:

- амортизаційні відрахування в сумі 9 729,77 тис. грн. без ПДВ, в т.ч.:

- амортизаційні відрахування на 2020р. - в сумі 4727,45 тис. грн. без ПДВ;

- економія коштів Інвестиційної програми на 2018 рік – в сумі

959,15 тис. грн. без ПДВ;

- інші залучені кошти, які не підлягають поверненню – в сумі

4 043,17 тис. грн. без ПДВ.

3.1. Основними цілями Інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020рік  являється:

-	зменшення витрат енергоресурсів, питомих норм, збільшення к.к.д. котлів;

-	зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-	забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, гідравлічного режиму

теплових мереж, надання  якісного теплопостачання споживачам м. Суми;

-   комп’ютерне забезпечення  при обліку реалізованої теплової енергії

3.2.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 року, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:

| № зп | Заходи | Інв. № | Вартість, тис. грн. (без ПДВ) | Напрямок заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1. Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а | К/42103215 К/42057883 | 978,04 | Зменшення витрат природного газу, електроенергії, питомих норм, збільшення к.к.д. котлів |
|  | ВСЬОГО |  | 978,04 |  |

3.2.1.	Модернізація котельного обладнання в котельні по

вул. Н. Сироватська, 66а.

Вартість заходу  978,04 тис. грн.

3.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Квартальна котельня по вул. Н.Сироватська, 66а сама потужна котельня з тих, що обслуговуються ТОВ «Сумитепоенерго» згідно договору оренди  з Сумською міською радою.

Котельня  по вул. Н.Сироватська, 66а  введена в експлуатацію в 1964 році, забезпечує теплопостачанням споживачів вулиць Охтирська, Н.Сироватська, М.Вовчок, Серпнева, Миру, Римського-Корсакова (Хіммістечко). В котельні встановлено п’ять  котлів  типу ТВГ-8М  загальною встановленою потужністю - 41,5 Гкал/годину, підключена потужність – 38,090 Гкал/годину.

В 2007 році в рамках державної Програми реконструкції теплових мереж і котелень Управлінням капітального будівництва СМР було розпочато будівництво теплової мережі 2d426мм між тепловими мережами котельні по вул. Н.Сироватська, 66а та Сумської ТЕЦ. В 2008році будівництво теплової мережі було  зупинене.

ТОВ «Сумитеплоенерго» за рахунок коштів підприємства в 2009 році завершило будівництво теплової мережі, що дало можливість підключати споживачів на літній період по гарячому водопостачанню та  економити  експлуатаційні витрати, зокрема природний газ  та  електроенергію.

Всього за період з 2009 року зокрема природного газу  5 107,76 тис.м3, електроенергії -  590,526  тис. кВт.

Проведено аналіз виконаних заходів та економії від їх впровадження та було прийнято технічно обґрунтоване рішення:

- для більш ефективної експлуатації котельні по вул. Н.Сироватська, 66а, зменшення споживання природного газу необхідно завершити комплекс заходів та модернізувати  котли   ТВГ-8М.

Модернізація котельні по вул.Н.Сироватська,66а  передбачає заміну:

- конвективної частини котла - 1 один.;

- подових пальників котла - 4 шт. (1компл.);

- мережного насосного агрегату- 1 один.

Котли, встановлені в котельні по вул.Н.Сироватська,66а відпрацювали свій термін експлуатації, неодноразово проводилися їх поточні ремонти. Для забезпечення якісних послуг з теплопостачання в опалювальний період, для зменшення витрат енергоресурсів, в т.ч. природного газу необхідно виконати модернізацію котельного обладнання котельні по вул. Н. Сироватська, 66а. Першочергово підлягає модернізації котел ТВГ-8М №3, який введений в експлуатацію в 1997 році. Котли типу ТВГ надійні в експлуатації  та ремонтнопригодні. Термін експлуатації обмежується виходом з ладу конвективної поверхні нагріву котла.

При проведенні в 2019 році вимірювань товщини трубок конвективної частини котла ТВГ-8М №3 виявлено, що товщина стінок труб d28мм в середньому складає 1,2-1,8мм (при нормі 2,5мм). Для недопущення аварійного стану котла  пропонується його модернізація, що дасть можливість продовжить термін його експлуатації  на 10-14 років.

В котельні по вул. Н.Сироватська,66а  також встановлені  мережні насоси типу 10ДБ - 2один., ЗВ200/2 - 1 один., з потужністю двигунів 160кВт, які введені в експлуатацію 10ДБ  в 1986р., ЗВ200/2 в 1971р.,  на перспективу підключення споживачів. На сьогодні використання даних насосів приводить до понаднормативного споживання електроенергії на одиницю виробленої теплової енергії. Крім цього, після проведення планового технічного обслуговування насосу ЗВ200/2  виявлені пошкодження корпусу (тріщини, раковини  та зношеність корпусу).

Після модернізації котла, а саме заміни конвективної частини та подових пальників  покращяться його технічні характеристики (гідравлічний опір котла знизиться до 1,7 кгс/см²), що дасть можливість замінити мережний насосний  агрегат ЗВ200/2  (Q = 600 м3/год., Н= 80 м, Рдвигуна = 160 кВт, р =1450-1500 об/хв.) на енергоефективний насосний  агрегат 4СA200/40  (Q = 780 м3/год., Н= 41,5м, Рдвигуна = 132 кВт, р =1500 об/хв.)  та забезпечити  надійний гідравлічний режим  роботи теплових мереж.

3.2.1.2. Економічний ефект від впровадження:

Модернізація обладнання котельні дасть можливість:

- підвищити к.к.д. котла  на 4-5% до 94%;

- економії природного  газу на 97,21 т.у.п., електроенергії   на  44,08 т.у.п., загальна економія складе -141,29 т.у.п.,

- загальна економія складає  908,71 тис. грн.

Термін окупності заходу 12,96 місяців.

Роботи планується виконати  господарським способом.

3.2.1.3.  Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу являється заміна котла ТВГ-8М та встановлення мережного насосу. Капіталовкладення на виконання заходу складуть 1 671,09 тис.грн.

При цьому зменшення  енергетичних витрат складе 141,29 т.у.п., на  загальну суму 908,71 тис. грн.

Термін окупності заходу складе 22,1 місяців.

3.2.1.4.Висновки:

Заміна конвективної частини котла - 1 один., подових пальників - 4 шт. (1компл.) та мережного насосного агрегату - 1 один., дасть можливість більш ефективно зменшити витрати енергоресурсів в коротший термін  та  меншою вартістю робіт, ніж по заміні котла.

3.3.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:

| № зп | Заходи | Інв. № | Вартість, тис. грн. (без ПДВ) | Напрямок заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1. Модернізація теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм | М/10007 | 1 828,1 | Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, надання якісного теплопостачання споживачам м. Суми. |
| 2 | 2.1.2. Модернізація теплової мережі по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм, поновлення асфальтового покриття | М/10006 | 4 097,52 463,912 | Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, надання якісного теплопостачання споживачам м. Суми. |
| 3 | 2.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм | М/115 | 1356,22 | Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, надання якісного теплопостачання споживачам м. Суми. |
| 4 | 3.3.5. Придбання землерийної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт |  | 979,77 |  |
|  | ВСЬОГО |  | 8725,52 |  |

3.3.1. Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна-вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм

Вартіст ь заходу 1828,1тис.грн.

3.3.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм, протяжністю 91пм введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося  3 пориви.

Дана теплова мережа являється частиною тепломагістралі, яка з’єднує ТЕЦ і  КППВ та забезпечує теплопостачання 116 житлових будинків,4 лікувальні заклади, 6 навчальних закладів та інших споживачів.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ТЕЦ: Р1= 7,5 кгс/см2, Р2 = 1,3  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі ТК-601 до   ТК- 601-1/1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній: тиск Р1= 7,2 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.

Спосіб прокладання ділянки теплової мережі вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630м протяжністю 91пм у 2-х тр. вимірі, -  підземний, в непрохідних каналах. В ТК-601-1/1  теплова мережа переходить в надземну.

При виконанні в 2019 році  контрольного шурфа даної теплової мережі  виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач збитий у нижній частині трубопроводів, трубопроводи та в’язальна проволока покрита корозією, лотки та плити перекриття частково зруйновані. Такий стан приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Заходом Інвестиційної програми на 2020 рік «Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна - вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм»  передбачена заміна ділянки   теплової мережі від  ТК-601 до ТК- 601-1/1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній, 2d630мм  - 91 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.1.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  27,45 т.у.п., загальна економія витрат складає  402,46 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  54,48 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом.

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм, зміни джерела тепла.  Альтернатива заходу відсутня.

3.3.1.3. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити ділянку  теплової мережі

ТК-601 до   ТК- 601-1 по  вул. Скрябіна - вул. Індустріальній, 2d630мм  - 91 пм у          2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.2. Модернізація теплової мережі по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм з поновленням асфальтного покриття

Вартість заходу  4 097,52 тис.грн.

463,912 тис.грн

3.3.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм, протяжністю 197 пм, являється частиною  тепломагістралі №4 від Сумської ТЕЦ.  Введена в експлуатацію в 1974р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося  3 пориви.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ТЕЦ: Р1= 7,5 кгс/см2, Р2 =1,3  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449: тиск Р1= 5,5 кгс/см2, Р2 = 4,2 кгс/см2.

Спосіб прокладання  ділянки теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 197пм у 2-х тр. вимір -  підземний, в непрохідних каналах.

Прокладена теплова мережа  під проїзною частиною вулиці по усій її протяжності. При виконанні заходу з модернізації даної теплової мережі  знімається 700м2 асфальтобетонного покриття.

Дана теплова мережа являється частиною тепломагістралі №4, яка  забезпечує теплопостачання 46 житлових будинків, 3 лікувальні заклади, 5 навчальних закладів, 3 правозахисні органи, спортзал  та інших споживачів.

В 2019 році при виконанні  планового контрольного шурфа виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач утиснений, трубопроводи та в’язальна проволока покрита корозією. Такий стан теплової мережі приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Заходом передбачено заміна ділянки теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм  - 197 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.2.2.  Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  52,94 т.у.п., загальна економія витрат складає  554,74 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  98,64 місяці.

Роботи по заміні ділянки теплової мережі  планується виконати  господарським способом.

В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми та той факт, що ділянка теплової мережі прокладена під проїзною частиною дороги, не дають можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміні типу або траси прокладання  теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм, зміни джерела тепла.  Альтернатива заходу відсутня.

3.3.2.3.Висновки:

Для недопущення  аварійних ситуацій на теплових мережах, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах,  необхідно виконати заміну ділянки теплової мережі по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм  - 197 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції та поновлення асфальтобетонного покриття проїзної частини дороги  по вул. Г.Кондратьєва після завершення ремонтних робіт на тепловій мережі.

3.3.3. Модернізація  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм

Вартість заходу 1 356,22тис. грн.

3.3.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм, протяжністю 87 пм, являється частиною  тепломагістралі №6 від Котельні північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО».

Введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося 4 пориви.

Температурний графік роботи КППВ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з КППВ: Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 =2,0  кгс/см2, в районі ділянки теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм: тиск Р1= 6,0 кгс/см2, Р2 = 4,0 кгс/см2.

Ділянка теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530м, підземна, прокладена в непрохідних каналах.

Дана теплова мережа являється частиною тепломагістралі №6 від КППВ, забезпечує теплопостачання 26 житлових будинків,3лікувальні заклади,1 навчальний заклад та інших споживачів.

При виконанні в 2019 році планового контрольного шурфа даної теплової мережі  виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач збитий у нижній частині трубопроводів, трубопроводи покриті корозією. При усуненні поривів на даній ділянці виявлено, що товщина стінки труби складає 3-4мм при нормі 8мм. Такий стан теплової мережі приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Заходом передбачено  виконання  заміни дільники  по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм  - 87 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.3.2. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  23,38 т.у.п., загальна економія витрат складає  406,28 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  40,08 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом.

Альтернатива заходу відсутня в  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміні типу або траси прокладання теплової мережі, зміни джерела тепла.

3.3.3.3. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити ділянку  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм  - 87 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.4.	Перелік заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 року, передбачених розділом «Постачання  теплової енергії»:

| № зп | Заходи | Інв. № | Вартість, тис. грн. (без ПДВ) | Напрямок заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3.1. Закупівля комп’ютерної техніки (ноутбук-1шт., принтер-1шт.) |  | 26,21 | Збір та аналіз даних з обліку реалізованої теплової енергії |
|  | ВСЬОГО |  | 26,21 |  |

3.4.1.	Закупівля комп’ютерної техніки

Вартість заходу  26,21 тис. грн.

3.4.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

В зв’язку з постійним удосконаленням комп’ютерної техніки, для забезпечення фактичного обліку реалізованої теплової енергії, сучасних вимог податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки, застарілі комп’ютери необхідно замінити.

На підприємстві встановлено 318 одиниць комп’ютерної техніки, 99 одиниць підлягають заміні.

Заходом передбачена  закупівля комп’ютерної техніки, а саме ноутбука і принтера, для оперативного знаття показників лічильників тепла у споживачів, їх аналізу, передачі  даних та прийняття відповідних рішень. Збору даних щодо стану оснащення  та технічного стану лічильників  теплової енергії.

3.4.1.2. Ефект від впровадження:

- зменшення витрати на обслуговування комп’ютерної техніки;

- поліпшити  якості  обслуговування споживачів;

- зменшення  терміну надання необхідної інформації для розрахунків зі споживачами;

- забезпечення фактичного обліку  споживання теплової енергії.

3.4.1.3. Висновки:

Для забезпечення необхідною кількістю комп’ютерої   техніки для збору і аналізу даних та обліку реалізованої теплової енергії необхідно закупити ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

3.3.5. Обґрунтування заходу: «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт»

Вартість заходу  979,77 тис.грн.

3.3.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Ремонтні роботи спеціалістами цеху теплових мереж і котелень  ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються господарчим способом.

По ремонтній програмі:

проводяться  гідравлічні випробування магістральних та розподільчих теплових мереж, усуваються  пориви  після проведення гідравлічних випробувань, виконуються ремонти технологічного обладнання  20- ти котельних, 61- го ЦТП  і      2-х ПНС, заміна аварійних ділянок  теплових мереж (від d32мм до d920мм),  заміна запірної арматури, сальникових   компенсаторів, нерухомих опор  в теплових   камерах, відновлюється благоустрій  в місцях проведення ремонтних робіт на т/мережах, виконується ремонт 83-х будівель ЦТП, котельних, ПНС та виробничих  приміщень, теплових камер.

По інвестиційній програмі: модернізація  і  реконструкція теплових мереж (від d32мм до d920мм), модернізація  і  реконструкція обладнання ЦТП, ПНС та котельних.

Виконання вищевказаних ремонтних  робіт не можливо без автомобільної техніки і механізмів. В роботі задіяні 30 один. автомобільної техніки: автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі КРАЗ, ГАЗ і інші  та 25 один. механізмів: зварювальні агрегати, мотопомпи, генератори та інші.

Дана автомобільна техніка і механізми ТОВ «Сумитеплоенерго» з  1977 року  по 2010 року випуску.

В зв’язку з тим, що  автомобільна техніка і механізми відпрацювали свій ресурс, для забезпечення  технічно справного стану щорічно проводилися  їх поточні та капітальні ремонти. При чому характер та складність необхідного ремонту попередньо передбачити складно. З роками автомобільна техніка потребує  все більше ремонтів або повної заміни.

Несправний стан автомобільної техніки та механізмів загрожує виникненню ДТП на дорогах, травм та нещасних випадків на виробництві, може призвести до збільшення  терміну виконання робіт, відключення опалення та гарячого водопостачання  у споживачів на тривалий термін в опалювальний період, зменшується якість надання послуг.

Фактично  на ремонт автотранспортної техніки і механізмів за 2019р. витрачалося 353,33 тис. грн. без ПДВ, в т.ч.: господарчим  способом  223,29  тис. грн. без ПДВ, підрядним способом  130,24  тис. грн. без ПДВ;

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві заходом «Придбання землерийної техніки та  механізмів для виконання ремонтних робіт» передбачено придбання 1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів.

3.3.5.2. Економічний ефект від впровадження:

- економія  заробітної сплати при виконанні робіт на теплових мережах та експлуатаційних витрат  складає  1 425,62  тис. грн. на рік;

Термін окупності заходу  7,68 місяців.

3.3.5.3. Альтернатива заходу:

Альтернативами заходу являється виконання усіх  ремонтних робіт підрядним способом. Витрати на зарплату при виконані  ремонтних робіт  складають                      6 041,70 тис. грн. без ПДВ.  Зменшення    експлуатаційні витрати  складе 1 421,85 тис. грн., при цьому термін окупності заходу -  51,00 місяців.

3.3.5.4. Висновки:

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві оптимальним рішенням на сьогодні являється придбання  1-го екскаватора та 2-х зварювальних агрегатів для виконання ремонтних робіт господарчим способом

Розділ 4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Після реалізації заходів «Інвестиційної  програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік»  підприємство отримає зменшення економічно обґрунтованих витрат.

Енергозберігаючі заходи  вплинуть на зменшення витрат в тарифі всього  на 0,72%, в т.ч. палива на 0,79%, електроенергії на 1,57%, теплової енергії в теплових мережах на 0,73%.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»			                                         Д.Г. Васюнін