## ТК620 ТК621 (5пор)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з роботи т/мереж і котелень
ТОВ "Сумитеплоенерго"
________________________Н.Г.Покутня
РОЗРАХУНОК
економічної ефективності від впровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, 2d530мм".
(в цінах без ПДВ)
1. Магістральна тепломережа по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, являється тепловою мережею від ТЕЦ. Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1974 р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані, потребує заміни. Даний захід передбачає заміну аварійної тепломережі від ТК-448 до ТК-449 2d530мм, загальною протяжністю 197 п.м. у 2-х трубному вимірі із застосуванням сучасних технологій і матеріалів.
Розрахунок економії теплової енергії від впровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, 2d530мм" здійснено у відповідності до «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 Україна 244-94.
2. Економія енергоресурсів та матеріалів складе:
2.1. Зменшення втрат теплової енергії після заміни аварійної ділянки теплової мережі по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, 2d530мм протяжністю 197,0 п.м у 2-х тр. вимірі на трубопроводи в ППУ ізоляції складе:
Qзм.втрат = (q*L*β*10-6 *τ) *3,6*2, (1)
де: Qзм.втрат - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, Гкал q1 = 89,82 Вт/м:
(q1 = 98 - ((98 Вт/м-68Вт/м)/(1500С-950С))*(1100С-950С)) = 98 - 8,18 = 89,82 Вт/м - норма теплових втрат на 1 м подавального трубопроводу діаметром 530 мм (КТМ 204 примітки 1,2 до таблиці Д.2.7), розраховано шляхом інтерполяції; | [5 empty] | 89.8182
L - 197 п.м., протяжність ділянки теплової мережі у 2-х трубному вимірі, що підлягає модернізації;
β - коефіцієнт, який враховує втрату теплоти опорами, арматурою та компенсаторами, що приймається при безканальній прокладці -1,15; в тунелях та каналах - 1,2; при надземній прокладці - 1,25 (КТМ 204, примітка до таблиць додатку 2);
τ - 8424 год. - число годин роботи теплової мережі
(365 днів - 14 днів на г.в.)*24 години = 8424 години;
3,6 - коефіцієнт переводу Вт/год в ГДж (КТМ 204 примітка до таблиць додатку 2);
1 ГДж = 0,239 Гкал - співвідношення одиниць різних систем.
Qзм.втрат = (89,82*197*1,2*10-6 *8424) *3,6*2 = 1 287,87 ГДж *0,239 = 307,8 Гкал (1) | [5 empty] | 1287868074.8544 | 307800469.8902
2.1.1. Зменшення втрат теплової енергії в т.у.п. складає: | [5 empty] | 0 | 0
Qт.у.п. = Qзм.втрат*К (2)
де: Q1 - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, т.у.п.; Qзм.втрат - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, Гкал К - коефіцієнт переводу Гкал в т.у.п. = 0,172 (довідка додається)
Qт.у.п. = 307,8 Гкал *0,172 = 52,94 т.у.п. | [5 empty] | 27.4495 | 0
2.1.2. Всього зменшення втрат теплової енергії складає на суму: |  |  | 0 | 0 | 0
Вт.е. = Qзм.втрат * С, (3) де Вт.е. = зменшення втрат теплової енергії в тис.грн./рік С = собівартість 1 Гкал. на 01.07.2019 р.(довідка додається) = 1,2788 тис.грн.
Вт.е. = 307,8 * 1,2788 = 393,61 тис.грн./рік |  | 192.8135 | 185.0856 |  |  | 246.4746 | 0
2.2. Зменшення матеріальних витрат складає:
2.2.1. Витрати матеріалів на усунення поривів:
За період 2017-2019 р.р. на ділянці даної теплової мережі від ТК-448 до ТК-449 усувалося 3 пориви. Вартість усунення 1 пориву трубопроводу d530мм складає 22,13 тис.грн. (кошторис додається).
Всього зменшення витрат матеріалів на суму:
В'мат. = Вмат.* p (4) де В'мат. - зменшення матеріальних витрат при усуненні пориву тр-ду d530мм тис.грн./рік; р - кількість поривів В'мат. = 22,13 * 3 = 66,39 тис.грн./рік |  | 67.89 |  |  |  | 126.9989
2.2.2. Зменшення втрат мережної води: При усунені пориву, в зв'язку з тим, що секційні засувки встановлені в ТК-503 та ТК-452, відключалася ділянка тепломережі від ТК-503 до ТК-452, в т.ч.: ТК-503-ТК-448-ТК-449-ТК-450-ТК-451-ТК-452 2d530мм, L=954м (121м+297м+197м +85м+143м+111м); теплоносій зливається, після усунення пориву мережа знову заповнюється.
Об'єм злитого та теплоносія на заповнення складає: Gтеплон. = ( L* 2 *q в. *2)*р (5)
де Gтеплон. - об'єм злитого та наповненого теплоносія при усуненні пориву, м3, згідно табл.2-5 "Довідника майстра т/м" (додається); L - протяжність т/мережі у 2-х тр.вим., теплоносій з якої зливається, 2d530 мм= 954 м, qв. - водяний об'єм 1м трубопроводу d530 мм=0,2083 м3/м; р- кількість поривів- 3 пориви.
Gтеплон. = (954*2*0,2083*2)*3 = 2 384,62 м3 | [5 empty] | 1807.2108
2.2.3. Всього зменшення втрат мережної води на суму: В теплон. = Gтеплон. * Вхво (6)
де В теплон.- зменшення втрат мережної води в тис.грн.; Gтеплон.-об'єм злитого та наповненого теплоносія в т/мережі; Вхво - вартість 1,0 м3 хімводоочищеної води = 0,03973 тис.грн. (калькуляція додається).
Втеплон. = 2 384,62 * 0,03973 = 94,74 тис.грн./рік |  | 60.1127 |  |  |  | 131.9131 | 60.11
3. Загальна економія витрат від впровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, 2d530мм" складе: | [5 empty] | 505.3867
Взаг.екон. = Вт.е. + Вмат.заг. + Втеплон. (7) |  | 320.81 | 313.09
Взаг.екон. = 393,61 + 66,39 + 94,74 = 554,74 тис.грн./рік | [5 empty] | 505.38 | -184.57
4. Капіталовкладення по об'єкту : "Модернізація теплової мережі по вул.Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК-449, 2d530мм" , складає: В буд. = 4 561,43 тис.грн. | [5 empty] | 373.4669 | 188.8969
5.Термін окупності заходу складає: Токуп. = В буд./ Взаг.екон. (8) | [5 empty] | 124.489 | 62.9656
де Токуп. -термін окупності заходу
Токуп. = 4 561,43 / 554,74 =8,22 років = 98,64 місяці |  | 7.6261 | 7.63 | 91.56 |  | 8.2226 | 98.64
Начальник ВОПР Литвинова Т.В.