## ТК620 ТК621 (5пор)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з роботи т/мереж і котелень
ТОВ "Сумитеплоенерго"
________________________Н.Г.Покутня
РОЗРАХУНОК
економічної ефективності від впровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна- вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, 2d630мм".
(в цінах без ПДВ)
1. Магістральна тепломережа по вул.Скрябіна- вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, являється тепловою мережею від ТЕЦ. Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1976 р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані, потребує заміни. Даний захід передбачає заміну аварійної тепломережі від ТК-601 до ТК-601-1 2d630мм - загальною протяжністю 91 п.м. у 2-х трубному вимірі із застосуванням сучасних технологій і матеріалів.
Розрахунок економії теплової енергії від впровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна- вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, 2d630мм" здійснено у відповідності до «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 Україна 244-94.
2. Економія енергоресурсів та матеріалів складе:
2.1. Зменшення втрат теплової енергії після заміни аварійної ділянки теплової мережі по вул.Скрябіна - вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, 2d630 мм протяжністю 91,0 м у 2-х тр. вимірі на трубопроводи в ППУ ізоляції складе:
Qзм.втрат = (q*L*β*10-6 *τ) *3,6*2, (1) | [5 empty] | 200.35
де: Qзм.втрат - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, Гкал q1 = 100,82 Вт/м:
(q1 = 109 - ((109 Вт/м-79Вт/м)/(1500С-950С))*(1100С-950С)) = 109 - 8,18 = 100,82 Вт/м - норма теплових втрат на 1 м подавального трубопроводу діаметром 630 мм (КТМ 204 примітки 1,2 до таблиці Д.2.7), розраховано шляхом інтерполяції; | [5 empty] | 100.82
L - 91 п.м., протяжність ділянки теплової мережі у 2-х трубному вимірі, що підлягає модернізації;
β - коефіцієнт, який враховує втрату теплоти опорами, арматурою та компенсаторами, що приймається при безканальній прокладці -1,15; в тунелях та каналах - 1,2; при надземній прокладці - 1,25 (КТМ 204, примітка до таблиць додатку 2);
τ - 8424 год. - число годин роботи теплової мережі
(365 днів - 14 днів на г.в.)*24 години = 8424 години;
3,6 - коефіцієнт переводу Вт/год в ГДж (КТМ 204 примітка до таблиць додатку 2);
1 ГДж = 0,239 Гкал - співвідношення одиниць різних систем.
Qзм.втрат = (100,82*91*1,2*10-6 *8424) *3,6*2 = 667,76 ГДж *0,239 = 159, 59 Гкал (1)
2.1.1. Зменшення втрат теплової енергії в т.у.п. складає: | [5 empty] | 0 | 0
Qт.у.п. = Qзм.втрат*К (2)
де: Q1 - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, т.у.п.; Qзм.втрат - зменшення втрат теплової енергії в т/мережах, Гкал К - коефіцієнт переводу Гкал в т.у.п. = 0,172 (довідка додається)
Qт.у.п. = 159,59 Гкал *0,172 = 27,45 т.у.п. | [5 empty] | 27.4495 | 0
2.1.2. Всього зменшення втрат теплової енергії складає на суму: |  |  | 0 | 0 | 0
Вт.е. = Qзм.втрат * С, (3) де Вт.е. = зменшення втрат теплової енергії в тис.грн./рік С = собівартість 1 Гкал. на 01.07.2019 р.(довідка додається) = 1,2788 тис.грн.
Вт.е. = 159,59 * 1,2788 = 204,08 тис.грн./рік |  | 192.8135 | 185.0856 |  |  | 246.4746 | 0
2.2. Зменшення матеріальних витрат складає:
2.2.1. Витрати матеріалів на усунення поривів:
За період 2017-2019 р.р. на ділянці даної теплової мережі від ТК-601 до ТК-601-1, усувалося 3 пориви. Вартість усунення 1 пориву трубопроводу d630мм складає 30,59 тис.грн. (кошторис додається).
Всього зменшення витрат матеріалів на суму:
В'мат. = Вмат.* p (4) де В'мат. - зменшення матеріальних витрат при усуненні пориву тр-ду d630 мм, тис.грн./рік; р - кількість поривів В'мат. = 30,59 * 3 = 91,77 тис.грн./рік |  | 67.89 |  |  |  | 126.9989
2.2.2. Зменшення втрат мережної води: При усунені пориву, в зв'язку з тим, що секційні засувки встановлені в ТК-601 та ТК-605, відключалася ділянка тепломережі від ТК-601 до ТК-605, в т.ч.: ТК-601- ТК-601-1 2d720мм, L=77 м ; ТК-601 -ТК-601-1- ТК-602 - ТК-603 - ТК-603-1-ТК-604, 2d630мм, L=510м (91м+137м +127м+75м+80м), ТК-604- ТК-605 2d530мм, L=205 м; теплоносій зливається, після усунення пориву мережа знову заповнюється.
Об'єм злитого та теплоносія на заповнення складає: Gтеплон. = ( L1* 2 *q в.1 *2)*р + ( L2 * 2 * q в.2 *2)*р+ ( L3 * 2 * q в.3 *2)*р, (5)
де Gтеплон. - об'єм злитого та наповненого теплоносія при усуненні пориву, м3, згідно табл.2-5 "Довідника майстра т/м" (додається); L - протяжність т/мережі у 2-х тр.вим., теплоносій з якої зливається,м qв.1 - водяний об'єм 1м трубопроводу d530 мм=0,2083 м3/м; qв.2 - водяний об'єм 1м трубопроводу d630мм =0,296 м3/м; qв.3 - водяний об'єм 1м трубопроводу d720мм =0,389 м3/м; р- кількість поривів- 3 пориви.
Gтеплон. = (77*2*0,389*2)*3 + (510*2*0,296*2)*3+(205*2*0,2083*2)*3 = 2 683,37 м3 |  | 1513.0308 |  |  |  | 1513.0308 | 930.624 | 2443.6548
2.2.3. Всього зменшення втрат мережної води на суму: В теплон. = Gтеплон. * Вхво (6)
де В теплон.- зменшення втрат мережної води в тис.грн.; Gтеплон.-об'єм злитого та наповненого теплоносія в т/мережі; Вхво - вартість 1,0 м3 хімводоочищеної води = 0,03973 тис.грн. (калькуляція додається).
Втеплон. = 2 683,37 * 0,03973 = 106,61 тис.грн./рік |  | 60.1127 |  |  |  | 106.6103 | 60.11
3. Загальна економія витрат відвпровадження заходу: "Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна- вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, 2d630мм" складе: | [5 empty] | 480.0838
Взаг.екон. = Вт.е. + Вмат.заг. + Втеплон. (7) |  | 320.81 | 313.09
Взаг.екон. = 204,08 + 91,77 + 106,61 = 402,46 тис.грн./рік | [5 empty] | 505.38 | -184.57
4. Капіталовкладення по об'єкту : "Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна- вул.Індустріальній від ТК-601 до ТК-601-1, 2d630мм" , складає: В буд. = 2 664,30 тис.грн. | [5 empty] | 398.7697 | 214.1997
5.Термін окупності заходу складає: Токуп. = В буд./ Взаг.екон. (8) | [5 empty] | 132.9232 | 71.3999
де Токуп. -термін окупності заходу
Токуп. = 1828,1/ 402,46 = 4,54 роки = 54,48 місяці |  | 7.6261 | 7.63 | 91.56 |  | 4.5423 | 54.48
Начальник ВОПР Литвинова Т.В.